## 表１
表１
|  | 図書の種類 | 明示すべき事項 | 図面N0
| (い) | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物
|  | 配置図 | 縮尺及び方位
敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別
擁壁の設置その他安全上適当な措置
土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差又は申請に係る建築物の各部分の高さ
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設の位置及び排出経路又は処理経路
|  | 各階平面図 | 縮尺及び方位
間取、各室の用途及び床面積
壁及び筋かいの位置及び種類
通し柱及び開口部の位置
延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造
申請に係る建築物が法第３条第２項の規定により法第２８条の２（令第百１３７条の４の２に規定する基準に係る部分に限る。）の規定の適用を受けない建築物である場合であつて当該建築物について増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替（以下この項において「増築等」という。）をしようとするときにあつては、当該増築等に係る部分以外の部分について行う令第１３７条の４の３第３号に規定する措置
|  | 床面積求積図 | 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
| (ろ) | 二面以上の 立面図 | 縮尺
開口部の位置
延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造（法第６２条第１項本文に規定する建築物のうち、耐火建築物及び準耐火建築物以外のものについては、縮尺、開口部の位置及び構造並びに外壁及び軒裏の構造）
|  | 二面以上の 断面図 | 縮尺
地盤面
各階の床及び天井（天井のない場合は、屋根）の高さ、軒及びひさしの出並びに建築物の各部分の高さ
|  | 地盤面算定表 | 建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ
地盤面を算定するための算式
| (は) | 基礎伏図 | 縮尺並びに構造耐力上主要な部分の材料の種別及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
構造詳細図

## 表２
表２
|  | （い） |  | （ろ） |  | 図面N0
|  |  |  | 図書の書類 | 明示すべき事項
| -1 | 法第２０条の規定が適用される建築物 | 令第３章第２節の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | １ 基礎の配置、構造方法及び寸法並○びに材料の種別及び寸法
|  |  |  | 二面以上の立面図 | ２ 屋根ふき材、内装材、外装材、帳○壁その他これらに類する建築物の部○分及び広告塔、装飾塔その他建築物○の屋外に取り付けるものの種別、位○置及び寸法
二面以上の断面図
基礎伏図
|  |  |  | 構造詳細図 | 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものの取り付け部分の構造方法
|  |  |  | 使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分のうち特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものに用いる材料の腐食、腐朽若しくは摩損のおそれの程度又はさび止め、防腐若しくは摩損防止の措置
|  |  |  | 基礎・地盤説明書 | 支持地盤の種別及び位置
基礎の種類
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出方法
木ぐい及び常水面の位置
|  |  |  | 施工方法等計画書 | 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
|  |  |  | 令第３８条第３項若しくは第４項又は令第３９条第２項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第３８条第３項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第３８条第４項の構造計算の結果及びその算出方法
令第３９第２項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
|  |  | 令第３章第３節の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
|  |  |  | 基礎伏図 | 構造耐力上主要な部分である部材（接合部を含む。）の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
二面以上の軸組図
|  |  |  | 構造詳細図 | 屋根ふき材の種別
柱の有効細長比
構造耐力上主要な部分である軸組等の構造方法
構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造方法
外壁のうち、軸組が腐りやすい構造である部分の下地
構造耐力上主要な部分である部材の地面から１メートル以内の部分の防腐、防蟻措置
|  |  |  | 使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質
|  |  |  | 令第４０条ただし書、令第４２条ただし書、令第４３条第１項ただし書、同上第２項ただし書、令第４６条第２項第１号イ、同条第２項第１号ハ、同条第３項ただし書、同上第４項、令第４７条第１項、令第４８条第１項第２号ただし書又は同条第２項第２号の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第４０条ただし書に規定する用途又は規模への適合審査に必要な事項
令第４２条ただし書に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第４３条第１項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第４３条第２項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第４６条第２項第１号イに規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第４６条第２項第１号ハの構造計算の結果及びその算出方法
令第４６条第３項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第４６条第４項に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第４７条第１項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第４８条第１項第２号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第４８条第２項第２号に規定する規格への適合性審査に必要な事項
|  |  | 令第３章第４節の規定が適用される建築物 | 配置図 | 組積造の塀の位置
|  |  |  | 各階平面図 | 構造耐力上主要な部分である部材、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
|  |  |  | 基礎伏図 | 構造耐力上主要な部分である部材（接合部を含む。）、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
二面以上の軸組図
|  |  |  | 構造詳細図 | 塀の寸法、構造方法、基礎の根入れ深さ並びに材料の種別及び寸法
|  |  |  | 使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
|  |  |  | 施工方法等計画書 | 使用するモルタルの調合等の組積材の施工方法の計画
|  |  |  | 令第５１条第１項ただし書、令第５５条第２項、令第５７条第１項第１号及び第２号、令第５９条の２の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第５１条第１項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第５５条第２項に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第５７条第１項第１号及び第２号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第５９条の２に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
|  |  | 令第３章第４節の２の規定が適用される建築物 | 配置図 | 補強コンクリートブロック造の塀の位置
|  |  |  | 各階平面図 | 構造耐力上主要な部分である部材、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
|  |  |  | 基礎伏図 | 構造耐力上主要な部分である部材（接合部を含む。）の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
二面以上の軸組図
|  |  |  | 構造詳細図 | 塀の寸法、構造方法、基礎の丈及び根入れ深さ並びに材料の種別及び寸法
帳壁の材料の種別及び構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
|  |  |  | 使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
|  |  |  | 施工方法等計画書 | コンクリートブロックの組積方法
補強コンクリートブロックの耐力壁、門又は塀の縦筋の接合方法
|  |  |  | 令第６２条の４第１項から第３項まで、令第６２条の５第２項又は令第６２条の８ただし書の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第６２条の４第１項から第３項までに規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第６２条の５第２項に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第６２条の８ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
|  |  | 令第３章第５節の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
|  |  |  | 基礎伏図 | 構造耐力上主要な部分である部材（接合部を含む。）の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
二面以上の軸組図
|  |  |  | 構造詳細図 | 圧縮材の有効細長比
構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口の構造方法
|  |  |  | 使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
|  |  |  | 令第６６条、令第６７条第２項、令第６９条又は令第７０条の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第６６条に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第６７条第２項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第６９条の構造計算の結果及びその算出方法
令第７０条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第７０条に規定する一の柱のみの火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合として国土交通大臣が定める場合に該当することを確認するために必要な事項
|  |  | 令第３章第６節の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
|  |  |  | 基礎伏図 | 構造耐力上主要な部分である部材（接合部を含む。）の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
二面以上の軸組図
|  |  |  | 構造詳細図 | 鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さ
|  |  |  | 使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別
|  |  |  | 施工方法等計画書 | コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
|  |  |  | 令第７３条第２項ただし書、同条第３項ただし書、令第７７条第４号、同条第５号ただし書、令第７７条の２第１項ただし書又は令第７９条第２項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第７３条第２項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第７３条第３項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第７７条第４号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第７７条第５号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第７７条の２第１項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第７９条第２項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
|  |  | 令第３章第６節の２の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
|  |  |  | 基礎伏図 | 構造耐力上主要な部分である部材（接合部を含む。）の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
二面以上の軸組図
|  |  |  | 構造詳細図 | 構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口の構造
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
|  |  |  | 使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別
|  |  |  | 施工方法等計画書 | コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
|  |  |  | 令第６６条、令第６７条第２項、令第６９条、令第７３条第２項ただし書、同条第３項ただし書、令第７７条第５号ただし書、同条第６号、令第７７条の２第１項ただし書、令第７９条第２項又は令第７９条の３第２項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第６６条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第６７条第２項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第６９条の構造計算の結果及びその算出方法
令第７３条第２項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第７３条第３項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第７７条第５号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第７７条第６号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第７７条の２第１項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第７９条第２項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第７９条の３第２項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
|  |  | 令第３章第７節の規定が適用される建築物 | 配置図 | 無筋コンクリート造の塀の位置、構造方法及び寸法
|  |  |  | 各階平面図 | 構造耐力上主要な部分である部材、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
|  |  |  | 基礎伏図 | 構造耐力上主要な部分である部材（接合部を含む。）、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
軸組図
|  |  |  | 構造詳細図 | 塀の寸法、構造方法、基礎の根入れ深さ並びに材料の種別及び寸法
|  |  |  | 使用構造材料一覧表 | コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別
|  |  |  | 施工方法等計画書 | コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
|  |  |  | 令第５１条第１項ただし書、令第５５条第２項、令第５７条第１項第１号及び第２号又は令第５９条の２の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第５１条第１項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第５５条第２項に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第５７条第１項第１号及び第２号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第５９条の２に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
|  |  | 令第３章第７節の２の規定が適用される建築物 | 令第８０条の２又は令第８０条の３の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第８０条の２に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第８０条の３に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
|  |  | 令第３章第８節の規定が適用される建築物 | 各階平面図、二面以上の立面図、二面以上の断面図、基礎伏図、小屋伏図、二面以上の軸組図及び構造詳細図 | 構造耐力上主要な部分である部材（接合部を含む。）の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
構造計算においてその影響を考慮した非構造部材の位置、形状、寸法及び材料の種別
|  |  | 令第１２９条の２の４第３号の規定が適用される建築物 | 令第１２９条の２の４第３号の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第１２９条の２の４第３号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
|  |  | 第８条の３の規定が適用される建築物 | 第８条の３の規定に適合することの確認に必要な図書 | 第８条の３に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
| -2 | 法第２１条の規定が適用される建築物 | 法第２１条第１項の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 耐力壁及び非耐力壁の位置
|  |  |  | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
|  |  | 法第２１条第１項ただし書の規定が適用される建築物 | 配置図 | 外壁、そで壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ
建築物の周囲に設けられている通路の位置及び幅員
|  |  |  | 各階平面図 | 外壁、開口部及び防火設備の位置
耐力壁及び非耐力壁の位置
防火区画の位置及び面積
|  |  |  | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部、軒裏、ひさしその他これに類するもの及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
|  |  | 法第２１条第２項の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 耐力壁及び非耐力壁の位置
|  |  |  | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
| -3 | 法第２２条の規定が適用される建築物 |  | 耐火構造等の構造詳細図 | 屋根の断面の構造、材料の種別及び寸法
| -4 | 法第２３条の規定が適用される建築物 |  | 各階平面図 | 耐力壁及び非耐力壁の位置
|  |  |  | 耐火構造等の構造詳細図 | 延焼のおそれのある部分の外壁の断面の構造、材料の種別及び寸法
|  |  |  | 使用建築材料表 | 主要構造部の材料の種別
| -5 | 法第２４条の規定が適用される建築物 |  | 各階平面図 | 耐力壁及び非耐力壁の位置
|  |  |  | 二面以上の断面図 | 延焼のおそれのある部分
|  |  |  | 耐火構造等の構造詳細図 | 延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の断面の構造、材料の種別及び寸法
| -6 | 法第２４条の２の規定が適用される建築物 |  | 配置図 | 法第２２条第１項の規定による区域の境界線
| -7 | 法第２５条の規定が適用される建築物 |  | 各階平面図 | 耐力壁及び非耐力壁の位置
|  |  |  | 二面以上の断面図 | 延焼のおそれのある部分
|  |  |  | 耐火構造等の構造詳細図 | 屋根並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の断面の構造、材料の種別及び寸法
| -8 | 法第２６条の規定が適用される建築物 | 法第２６条本文の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 防火壁の位置
防火壁による区画の位置及び面積
|  |  |  | 耐火構造等の構造詳細図 | 防火壁及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
|  |  | 法第２６条ただし書の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 建築物の周囲の状況
|  |  |  | 各階平面図 | 耐力壁及び非耐力壁の位置
かまど、こんろその他火を使用する設備又は器具の位置
外壁、そで壁、塀その他これに類するものの位置及び高さ
令第１１５条の２第１項第６号に規定する区画の位置並びに当該区画を構成する床若しくは壁又は防火設備の位置及び構造
令第１１５条の２第１項第７号に規定するスプリンクラー設備等及び令第１２６条の３の規定に適合する排煙設備の位置
|  |  |  | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部、軒裏、防火壁及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
令第１１５条の２第１項第６号に規定する床又は壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造
令第１１５条の２第１項第８号に規定する柱又ははりを接合する継手又は仕口の構造
|  |  |  | 室内仕上げ表 | 令第１１５条の２第１項第７号に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ
|  |  |  | 令第１１５条の２第１項第９号の規定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 通常の火災により建築物全体が容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造
|  |  | 令第１１３条第２項の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 風道の配置
防火壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別
給水管、配電管その他の管と防火壁とのすき間を埋める材料の種別
|  |  |  | 二面以上の断面図 | 防火壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別
給水管、配電管その他の管と防火壁とのすき間を埋める材料の種別
|  |  |  | 耐火構造等の構造詳細図 | 防火設備の構造、材料の種別及び寸法
| -9 | 法第２７条の規定が適用される建築物 | 法第２７条第１項本文の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 開口部及び防火設備の位置
耐力壁及び非耐力壁の位置
外壁、そで壁、塀その他これに類するものの位置及び高さ
|  |  |  | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
|  |  | 法第２７条第１項ただし書の規定が適用される建築物 | 配置図 | 敷地内における通路の位置及び幅員
|  |  |  | 各階平面図 | 開口部及び防火設備の位置
耐力壁及び非耐力壁の位置
避難上有効なバルコニーの位置
|  |  |  | 二面以上の立面図 | 令第１１５条の２の２第１項第３号に規定する窓その他の開口部の構造
|  |  |  | 耐火構造等の構造詳細図 | 令第１１５条の２の２第１項第１号に規定する部分、令第１１５条の２の２第１項第４号ハに規定するひさしその他これに類するもの及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
|  |  | 法第２７条第２項の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 開口部及び防火設備の位置
耐力壁及び非耐力壁の位置
外壁、そで壁、塀その他これに類するものの位置及び高さ
|  |  |  | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部、軒裏、天井及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
| -10 | 法第２８条第１項及び第４項の規定が適用される建築物 |  | 配置図 | 敷地の接する道路の位置及び幅員及び令第２０条第２項第１号に規定する公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面の位置及び幅
令第２０条第２項第１号に規定する水平距離
|  |  |  | 各階平面図 | 法第２８条第１項に規定する開口部の位置及び面積
|  |  |  | 二面以上の立面図 | 令第２０条第２項第１号に規定する垂直距離
|  |  |  | 二面以上の断面図 | 令第２０条第２項第１号に規定する垂直距離
|  |  |  | 開口部の採光に有効な部分の面積を算定した際の計算書 | 居室の床面積
開口部の採光に有効な部分の面積及びその算定方法
| -11 | 法第２８条の２の規定が適用される建築物 |  | 各階平面図 | 給気機又は給気口及び排気機又は排気口の位置
外壁の開口部に設ける建具(通気ができる空隙のあるものに限る。)の構造
|  |  |  | 使用建築材料表 | 内装の仕上げに用いる建築材料の種別及び面積
令第２０条の７第１項第１号に規定する第一種ホルムアルデヒド発散建築材料（以下この表及び第３条の２第１１号の表において単に「第一種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。）、令第２０条の７第１項第２号に規定する第二種ホルムアルデヒド発散建築材料（以下この表及び第３条の２第１１号の表において単に「第二種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。）又は令第２０条の７第１項第２号に規定する第三種ホルムアルデヒド発散建築材料（以下この表及び第３条の２第１１号の表において単に「第三種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。）を使用する内装の仕上げの部分の面積（以下この項において単に「内装の仕上げの部分の面積」という。）
内装の仕上げの部分の面積に、内装の仕上げに用いる建築材料の種別に応じ令第２０条の７第１項第２号の表の(1)項又は(2)項に定める数直を乗じて得た面積の合計
|  |  |  | 有効換気量又は有効換気換算量を算定した際の計算書 | 有効換気量又は有効換気換算量及びその算定方法
換気回数及び必要有効換気量
| -12 | 法第２９条の規定が適用される建築物 |  | 各階平面図 | 令第２２条の２第１号イに規定する開口部、令第２０条の２に規定する技術的基準に適合する換気設備又は居室内の湿度を調節する設備の位置
|  |  |  | 外壁等の構造詳細図 | 直接土に接する外壁、床及び屋根又はこれらの部分の構造及び材料の種別
|  |  |  | 開口部の換気に有効な部分の面積を算出した際の計算書 | 居室の床面積
開口部の換気に有効な部分の面積及びその算定方法
| -13 | 法第３０条の規定が適用される建築物 |  | 各階平面図 | 界壁の位置及び遮音性能
|  |  |  | 二面以上の断面図 | 界壁の位置及び構造
| -14 | 法第３５条の規程が適用される建築物 |  | 各階平面図 | 令第１１６条の２第１項に規定する窓その他の開口部の面積
令第１１６条の２第１項第２号に規定する窓その他の開口部の開放できる部分の面積
|  |  |  | 消火設備の構造詳細図 | 消火栓、スプリンクラー、貯水槽その他の消化設備の構造
|  |  | 令５章第２節の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 開口部及び防火設備の位置
耐力壁及び非耐力壁の位置
防火区画の位置及び面積
階段の配置及び構造
階段室、バルコニー及び付室の開口部、窓及び出入口の構造及び面積
歩行距離
廊下の幅
避難階段及び特別避難階段に通ずる出入口の幅
物品販売業を営む店舗の避難階に設ける屋外の出口の幅
令第１１８条に規定する出口の戸
令第１２５条の２第１項に規定する施錠装置の構造
令第１２６条第１項に規定する手すり壁、さく又は金網の位置及び高さ
|  |  |  | 二面以上の断面図 | 直通階段の構造
|  |  |  | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
|  |  |  | 室内仕上げ表 | 令第１２３条第１項第２号及び第３項第３号に規定する部分の仕上げ及び下地の材料の種別及び厚さ
|  |  | 令第５章第５節の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 赤色灯及び非常用進入口である旨の表示の構造
|  |  |  | 二面以上の立面図 | 非常用進入口又は令第百１２６条の６第２号に規定する窓その他の開口部の構造
赤色灯及び非常用進入口である旨の表示の構造
|  |  | 令第５章第６節の規定が適用される建築物 | 配置図 | 敷地内における通路の幅員
|  |  |  | 各階平面図 | 防火設備の位置及び種別
歩行距離
渡り廊下の位置及び幅員
地下道の位置及び幅員
|  |  |  | 二面以上の断面図 | 渡り廊下の高さ
|  |  |  | 使用建築材料表 | 主要構造部の材料の種別及び厚さ
|  |  |  | 室内仕上げ表 | 令第１２８条の３に規定する部分の仕上げ及び下地の材料の種別及び厚さ
|  |  |  | 地下道の床面積求積図 | 地下道の床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
|  |  |  | 非常用の照明装置の構造詳細図 | 照度
照明設備の構造
照明器具の材料の位置及び種別
|  |  |  | 非常用の排煙設備の構造詳細図 | 地下道の床面積
垂れ壁の材料の種別
排煙設備の構造、材料の配置及び種別
排煙口の手動開放装置の位置及び構造
排煙機の能力
|  |  |  | 非常用の排水設備の構造詳細図 | 排水設備の構造及び材料の種別
排水設備の能力
| -15 | 法第３５条の２の規定が適用される建築物 |  | 各階平面図 | 令第１２８条の３の２第１項に規定する窓のその他の開口部の開放できる部分の面積
令第１２９条第７項に規定するスプリンクラー設備等及び排煙設備の設置状況
|  |  |  | 室内仕上げ表 | 令第１２９条に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ
| -16 | 法第３５条の３の規定が適用される建築物 |  | 各階平面図 | 令第１１１条第１項に規定する窓その他の開口部の面積
|  |  |  | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
| -17 | 法第３６条の規定が適用される建築物 | 令第２章第２節の規定が適用される建築物 | 二面以上の断面図 | 最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法
換気孔の位置
ねずみの侵入を防ぐための設備の設置状況
|  |  | 令第２章第３節の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 階段、踊り場、手すり等又は階段に代わる傾斜路の位置及び構造
令第２７条に規定する階段の設置状況
|  |  |  | 二面以上の断面図 | 階段、踊り場、手すり等又は階段に代わる傾斜路の構造
|  |  | 令第１０９条の２の２の規定が適用される建築物 | 層間変形角計算書 | 層間変位の計算に用いる地震力
地震力によつて各階に生ずる水平方向の層間変位の算出方法
各階及び各方向の層間変形角の算出方法
|  |  |  | 二面以上の断面図 | 令第１１２条第１０項に規定する外壁の位置及び構造
令第１１２条第１２項及び第１３項に規定する区画に用いる床の構造
|  |  | 令第１０９条の２の２ただし書の規定が適用される建築物 | 防火上有害な変形、き裂その他の損傷に関する図書 | 令第１０９条の２の２ただし書に規定する計算又は実験による検証内容
|  |  | 令第１１２条第１項から第１３項までの規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 耐力壁及び非耐力壁の位置
スプリンクラー設備等消火設備の配置
防火設備の種別
防火区画の位置及び面積
令第１１２条第１２項及び第１３項に規定する区画に用いる壁の構造
|  |  |  | 二面以上の断面図 | 令第１１２条第１０項に規定する外壁の位置及び構造
令第１１２条第１２項及び第１３項に規定する区画に用いる床の構造
|  |  |  | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
|  |  | 令第１１２条第１４項第１号の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 防火設備の位置及び種別
|  |  |  | 耐火構造等の構造詳細図 | 防火設備の構造、材料の種別及び寸法
|  |  | 令第１１２条第１４項第２号の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 防火設備の位置及び種別
|  |  |  | 耐火構造等の構造詳細図 | 防火設備の構造、材料の種別及び寸法
|  |  | 令第１１２条第１５項及び第１６項の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 風道の配置
令第１１２条第１５項に規定する準耐火構造の防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別
給水管、配電管その他の管と令第１１２条第１５項に規定する準耐火構造の防火区画とのすき間を埋める材料の種別
|  |  |  | 二面以上の断面図 | 令第１１２条第１５項に規定する準耐火構造の防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別
給水管、配電管その他の管と令第１１２条第１５項に規定する準耐火構造の防火区画とのすき間を埋める材料の種別
|  |  |  | 耐火構造等の構造詳細図 | 防火設備の構造、材料の種別及び寸法
|  |  | 令第１１４条の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 界壁又は防火上主要な間仕切壁の位置
界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置
給水管、配電管その他の管と界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁とのすき間を埋める材料の種別
|  |  |  | 二面以上の断面図 | 小屋組の構造
界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁の位置
界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置
給水管、配電管その他の管と界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁とのすき間を埋める材料の種別
|  |  |  | 耐火構造等の構造詳細図 | 界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁の断面及び防火設備の構造、材料の種別及び寸法
|  |  | 令第１１５条の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 煙突の位置及び構造
|  |  |  | 二面以上の立面図 | 煙突の位置及び高さ
|  |  |  | 二面以上の断面図 | 煙突の位置及び構造
| -18 | 法第３７条の規定が適用される建築物 |  | 使用建築材料表 | 建築物の基礎、主要構造部及び令第１４４条の３に規定する部分に使用する指定建築材料の種別
指定建築材料を使用する部分
指定建築材料の品質が適合する日本工業規格又は日本農林規格及び当該規格に適合することを証する事項
日本工業規格又は日本農林規格の規格に適合することを証明する事項
使用する指定建築材料が国土交通大臣の認定を受けたものである場合は認定番号
| -19 | 法第４３条の規定が適用される建築物 |  | 付近見取図 | 敷地の位置
|  |  |  | 配置図 | 敷地の道路に接する部分及びその長さ
|  |  | 法第４３条第１項ただし書の規定が適用される建築物 | 法第４３条第１項ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
| -20 | 法第４４条の規定が適用される建築物 |  | 付近見取図 | 敷地の位置
|  |  |  | 二面以上の断面図 | 敷地境界線
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
|  |  | 法第４４条第１項第２号から第４号までの規定が適用される建築物 | 法第４４条第１項第２号若しくは第４号の許可又は第３号の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可又は認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
| -21 | 法第４７条の規定が適用される建築物 |  | 付近見取図 | 敷地の位置
|  |  |  | 配置図 | 壁面線
申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置
門又は塀の位置及び高さ
|  |  |  | 二面以上の断面図 | 敷地境界線
壁面線
門又は塀の位置及び高さ
|  |  | 法第４７条ただし書の規定が適用される建築物 | 法第４７条ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
| -22 | 法第４８条の規定が適用される建築物 |  | 付近見取図 | 敷地の位置
|  |  |  | 配置図 | 用途地域の境界線
|  |  |  | 危険物の数量表 | 危険物の種類及び数量
|  |  |  | 工場・事業調書 | 事業の種類
|  |  | 法第４８条第１項から第１３項までのただし書の規定が適用される建築物 | 法第４８条第１項から第１３項までのただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
| -23 | 法第５１条の規定が適用される建築物 |  | 付近見取図 | 敷地の位置
|  |  |  | 配置図 | 都市計画において定められた法第５１条に規定する建築物の敷地の位置
用途地域の境界線
都市計画区域の境界線
|  |  |  | 卸売市場等の用途に供する建築物調書 | 第５１条に規定する建築物の用途及び規模
|  |  | 法第５１条ただし書の規定が適用される建築物 | 法第５１条ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
| -24 | 法第５２条の規定が適用される建築物 |  | 付近見取図 | 敷地の位置
|  |  |  | 配置図 | 指定された容積率の数値の異なる地域の境界線
法第５２条第１２項の壁面線等
令第１３５条の１８に掲げる建築物の部分の位置、高さ及び構造
|  |  |  | 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
|  |  | 法第５２条第８項の規定が適用される建築物 | 法第５２条第８項第２号に規定する空地のうち道路に接して有効な部分（以下「道路に接して有効な部分」という。）の配置図 | 敷地境界線
法第５２条第８項第２号に規定する空地の面積及び位置
道路に接して有効な部分の面積及び位置
敷地内における工作物の位置
敷地の接する道路の位置
令第１３５条の１６第３項の表（い）欄各項に掲げる地域の境界線
|  |  | 法第５２条第９項の規定が適用される建築物 | 法第５２条第９項に規定する特定道路（以下単に「特定道路」という。）の配置図 | 敷地境界線
前面道路及び前面道路が接続する特定道路の位置及び幅員
当該特定道路から敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長
|  |  | 法第５２条第１０項、第１１項又は第１４項の規定が適用される建築物 | 法第５２条第１０項、第１１項又は第１４項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
| -25 | 法第５３条の規定が適用される建築物 |  | 付近見取図 | 敷地の位置
|  |  |  | 配置図 | 用途地域の境界線
防火地域の境界線
|  |  |  | 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
|  |  |  | 建築面積求積図 | 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
|  |  |  | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
|  |  | 法第５３条第４項又は第５項第３号の規定が適用される建築物 | 法第５３条第４項又は第５項第３号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
| -26 | 法第５３条の２の規定が適用される建築物 |  | 付近見取図 | 敷地の位置
|  |  |  | 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
|  |  |  | 配置図 | 用途地域の境界線
防火地域の境界線
|  |  |  | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
|  |  | 法第５３条の２第１項第３号または第４号の規定が適用される建築物 | 法第５３条の２第１項第３号又は第４号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
|  |  | 法第５３条の２第３項の規定が適用される建築物 | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面 | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨
| -27 | 法第５４条の規定が適用される建築物 |  | 付近近見取図 | 敷地の位置
|  |  |  | 配置図 | 用途地域の境界線
都市計画において定められた外壁の後退距離の限度の線
申請に係る建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の位置
令第１３５条の２０に掲げる建築物又はその部分の用途、高さ及び床面積
申請に係る建築物又はその部分の外壁又はこれに代わる柱の中心線及びその長さ
| -28 | 法第５５条の規定が適用される建築物 |  | 付近近見取図 | 敷地の位置
|  |  |  | 配置図 | 用途地域の境界線
|  |  |  | 二面以上の断面図 | 用途地域の境界線
土地の高低
|  |  | 法第５５条第２項又は第３項第１号若しくは第２号の規定が適用される建築物 | 法第５５条第２項の認定又は第３項第１号若しくは、第２号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
| -29 | 法第５６条の規定が適用される建築物 |  | 付近見取図 | 敷地の位置
令第１３１条の２第１項に規定する街区の位置
|  |  |  | 配置図 | 地盤面及び前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物の各部分の高さ
地盤面の異なる区域の境界線
法第５６条第１項第２号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離
令第１３０条の１２に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積
法第５６条第２項に規定する後退距離
用途地域の境界線
高層住居誘導地区の境界線
法第５６条第１項第２号イの規定により特定行政庁が指定した区域の境界線
令第１３２条第１項若しくは第２項又は第１３４条第２項に規定する区域の境界線
前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置
北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置
|  |  |  | 二面以上の断面図 | 前面道路の路面の中心
地盤面及び前面道路の路面の中心からの建築物の各部分の高さ
令第１３５条の２第２項、令第１３５条の３第２項及び令第１３５条の４第２項の規定により特定行政庁が規則において定める前面道路の位置
法第５６条第１項から第６項までに掲げる規定による建築物の各部分の高さの限度
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
前面道路の中心線
擁壁の位置
土地の高低
地盤面の異なる区域の境界線
令第１３０条の１２に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積
法第５６条第１項第２号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離
法第５６条第２項に規定する後退距離
用途地域の境界線
高層住居誘導地区の境界線
法第５６条第１項第２号イの規定により特定行政庁が指定した区域の境界線
令第１３２条第１項若しくは第２項又は第１３４条第２項に規定する区域の境界線
前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置
北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置
|  |  | 法第５６条第７項の規定が適用される建築物 | 令第１３５条の６第１項第１号の規定する道路高さ制限適合建築物（以下「道路高さ制限適合建築物」という。）の配置図 | 縮尺
敷地境界線
敷地内における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の位置
擁壁の位置
土地の高低
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の前面道路の境界線からの後退距離
道路制限勾配が異なる地域等の境界線
令第１３２条又は第１３４条第２項に規定する区域の境界線
令第１３５条の９に規定する位置及び当該位置の間の距離
申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物について令第１３５条の９に規定する位置ごとに算定した天空率(令第１３５条の５に規定する天空率をいう。以下同じ。)
|  |  |  | 道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図 | 縮尺
前面道路の路面の中心の高さ
前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
令第１３５条の２第２項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ
擁壁の位置
土地の高低
令第１３５条の９に規定する位置からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
|  |  |  | 申請に係る建築物と道路高さ制限適合建築物の天空率の差が最も近い算定位置(以下「道路高さ制限近接点」という。)における水平投影位置確認表 | 前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
道路高さ制限近接点から申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
|  |  |  | 道路高さ制限近接点における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空図 | 水平投影面
天空率
|  |  |  | 道路高さ制限近接点における天空率算定表 | 申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空率を算出するための算式
|  |  |  | 令第１３５条の７第１項第１号に規定する隣地高さ制限適合建築物（以下「隣地高さ制限適合建築物」という。）の配置図 | 縮尺
敷地境界線
敷地内における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の位置
擁壁の位置
土地の高低
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
法第５６条第１項第２号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離
令第１３５条の７第１項第２号に規定する隣地高さ制限適合建築物の隣地境界線からの後退距離
隣地制限勾配が異なる地域等の境界線
高低差区分区域の境界線
令第１３５条の１０に規定する位置及び当該位置の間の距離
申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物について令第１３５条の１０に規定する位置ごとに算定した天空率
|  |  |  | 隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図 | 縮尺
地盤面
地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
令第１３５条の３第２項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ
擁壁の位置
土地の高低
高低差区分区域の境界線
令第１３５条の１０に規定する位置からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
|  |  |  | 申請に係る建築物と隣地高さ制限適合建築物の天空率の差が最も近い算定位置（以下「隣地高さ制限近接点」という。)における水平投影位置確認表 | 申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
隣地高さ制限近接点から申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
|  |  |  | 隣地高さ制限近接点における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空図 | 水平投影面
天空率
|  |  |  | 隣地高さ制限近接点における天空率算定表 | 申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空率を算出するための算式
|  |  |  | 令第１３５条の８第１項の規定により想定する建築物（以下「北側高さ制限適合建築物」という。）の配置図 | 縮尺
敷地境界線
敷地内における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の位置
擁壁の位置
土地の高低
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ限適合建築物の各部分の高さ
北側制限高さが異なる地域の境界線
高低差区分区域の境界線
第１３５条の１１に規定する位置お呼び当該位置の間の距離
申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物について令第１３５条の１１に規定する位置ごとに算定した天空率
|  |  |  | 北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図 | 縮尺
地盤面
地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ
令第１３５条の４第２項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ
擁壁の位置
土地の高低
令第１３５条の１１に規定する位置からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の高さ
|  |  |  | 申請に係る建築物と北側高さ制限適合建築物の天空率の差が最も近い算定位置(以下「北側高さ制限近接点」という。)における水平投影位置確認表 | 申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ
北側高さ制限近接点から申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
|  |  |  | 北側高さ制限近接点における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空図 | 水平投影面
天空率
|  |  |  | 北側高さ制限近接点における天空率算定表 | 申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空率を算出するための算式
|  |  | 令第１３１条の２第２項又は第３項の規定が適用される建築物 | 令第１３１条の２第２項又は第３項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る申請に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
| -30 | 法第５６条の２の規定が適用される建築物 |  | 付近近見取図 | 敷地の位置
|  |  |  | 配置図 | 建築物の各部分の高さ
軒の高さ
地盤面の異なる区域の境界線
敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置並びに幅員
|  |  |  | 日影図 | 縮尺及び方位
敷地境界線
法第５６条の２第１項の対象区域の境界線
法別表第４（い）欄の各項に掲げる地域又は区域の境界線
高層住居誘導地区又は都市再生特別地区の境界線
目影時間の異なる区域の境界線
敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置並びに幅員
敷地内における建築物の位置
平均地盤面からの建築物の各部分の高さ
法第５６条の２第１項の水平面（以下「水平面」という。）上の敷地境界線からの水平距離５メートル及び１０メートの線（以下この表において「測定線」という。）
建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から三十分ごとに午後四時まで(道の区域内にあつては午前九時から三十分ごとに午後三時まで)の各時刻に水平面に生じさせる日影の形状
建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては午前九時から午後三時まで)の間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間
建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては午前九時から午後三時まで)の間に水平面に生じさせる日影の等時間日影線
土地の高低
|  |  |  | 目影形状算定表 | 平均地盤面からの建築物の各部分の高さ及び目影の形状を算出するための算式
|  |  |  | 二面以上の断面図 | 平均地盤面
地盤面及び平均地盤面からの建築物の各部分の高さ
隣地又はこれに連接する土地で日影が生ずるものの地盤面又は平均地表面
|  |  |  | 平均地盤面算出表 | 建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ及び平均地盤面を算定するための算式
|  |  | 法第５６条の２第１項ただし書の規定が適用される建築物 | 法第５６条の２第１項ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
| -31 | 法第５７条の規定が適用される建築物 |  | 付近見取図 | 敷地の位置
|  |  |  | 配置図 | 道路の位置
|  |  |  | 二面以上の断面図 | 道路の位置
|  |  | 法第５７条第１項の規定が適用される建築物 | 法第５７条第１項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
| -32 | 法第５７条の２に関する規定が適用される建築物 |  | 付近近見取図 | 敷地の位置
|  |  |  | 配置図 | 特例敷地の位置
| -33 | 法第５７条の４の規定が適用される建築物 |  | 付近見取図 | 敷地の位置
|  |  |  | 配置図 | 地盤面の異なる区域の境界線
特例容積率適用地区の境界線
|  |  |  | 二面以上の断面図 | 建築物の各部分の高さ
土地の高低
|  |  | 法第５７条の４第１項ただし書の規定が適用される建築物 | 法第５７条の４第１項ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
| -34 | 法第５７条の５の規定が適用される建築物 |  | 付近見取図 | 敷地の位置
|  |  |  | 配置図 | 高層住居誘導地区の境界線
|  |  |  | 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
|  |  |  | 建築面積求積図 | 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
|  |  | 法第５７条の５第３項の規定が適用される建築物 | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面 | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨
| -35 | 法第５８条の規定が適用される建築物 |  | 付近見取図 | 敷地の位置
|  |  |  | 配置図 | 地盤面の異なる区域の境界線
高度地区の境界線
|  |  |  | 二面以上の断面図 | 高度地区の境界線
土地の高低
| -36 | 法第５９条の規定が適用される建築物 |  | 付近見取図 | 敷地の位置
|  |  |  | 配置図 | 高度利用地区の境界線
高度利用地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の配置
国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置
|  |  |  | 二面以上の断面図 | 高度利用地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置
|  |  |  | 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
|  |  |  | 建築面積求積図 | 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
|  |  | 法第５９条第１項第３号又は第４項の規定が適用される建築物 | 法第５９条第１項第３号又は第４項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
| -37 | 法第５９条の２の規定が適用される建築物 |  | 法第５９条の２第１項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
| -38 | 法第６０条の規定が適用される建築物 |  | 付近見取図 | 敷地の位置
|  |  |  | 配置図 | 地盤面の異なる区域の境界線
特定街区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置
国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置
|  |  |  | 二面以上の断面図 | 特定街区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置
土地の高低
|  |  |  | 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
| -39 | 法第６０条の２の規定が適用される建築物 |  | 付近見取図 | 敷地の位置
|  |  |  | 配置図 | 都市再生特別地区の境界線
都市再生特別地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置
国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置
|  |  |  | 二面以上の断面図 | 都市再生特別地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
都市再生特別地区の境界線
土地の高低
国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置
|  |  |  | 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
|  |  |  | 建築面積求積図 | 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
|  |  | 法第６０条の２第１項第３号の規定が適用される建築物 | 法第６０条の２第１項第３号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
| -40 | 法第６１条の規定が適用される建築物 | 法第６１条本文の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 開口部及び防火設備の位置
耐力壁及び非耐力壁の位置
外壁、そで壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ
|  |  |  | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面及び防火設備の構造、材料の種別及び寸法
|  |  |  | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部、軒裏及び門又は塀の断面の構及び材料の種別
| -41 | 法第６２条の規定が適用される建築物 | 法第６２条第１項の規定が適用される建築物 | 配置図 | 令第１３６条の２第１号に規定する隣地境界線等及び道路中心線の位置
|  |  |  | 各階平面図 | 開口部及び防火設備の位置
令第１３６条の２第８号に規定する区画の配置
|  |  |  | 二面以上の断面図 | 換気孔の位置及び面積
窓の位置及び面積
|  |  |  | 二面以上の立面図 | 令第１３６条の２第２号に規定する開口部の面積
|  |  |  | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部、軒裏、床及びその直下の天井、屋根及びその直下の天井の断面並びに防火設備の構造、材料の種別及び寸法
|  |  | 法第６２条第２項の規定が適用される建築物 | 配置図 | 延焼のおそれのある部分の門又は塀の位置
|  |  |  | 二面以上の立面図 | 延焼のおそれのある部分の門又は塀の位置
|  |  |  | 耐火構造等の構造詳細図 | 外壁及び軒裏の断面の構造、材料の種別及び寸法
| -42 | 法第６３条の規定が適用される建築物 |  | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
| -43 | 法第６４条の規定が適用される建築物 |  | 各階平面図 | 開口部及び防火設備の位置
外壁、そで壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ
|  |  |  | 耐火構造等の構造詳細図 | 防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
| -44 | 法第６５条の規定が適用される建築物 |  | 配置図 | 隣地境界線の位置
|  |  |  | 耐火構造等の構造詳細図 | 外壁の断面の構造、材料の種別及び寸法
| -45 | 法第６６条の規定が適用される建築物 |  | 配置図 | 看板等の位置
|  |  |  | 二面以上の立面図 | 看板等の高さ
|  |  |  | 耐火構造等の構造詳細図 | 看板等の材料の種別
| -46 | 法第６７条の規定が適用される建築物 |  | 配置図 | 防火地域又は淳防火地域の境界線
|  |  |  | 各階平面図 | 防火壁の位置
|  |  |  | 耐火構造等の構造詳細図 | 防火壁の断面の構造、材料の種別及び寸法
| -47 | 法第６７条の２の規定が適用される建築物 |  | 付近見取図 | 敷地の位置
|  |  |  | 配置図 | 特定防災街区整備地区の境界線
特定防災街区整備地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置
敷地の接する防災都市計画施設の位置
申請に係る建築物の防災都市計画施設に面する部分及びその長さ
敷地の防災都市計画施設に接する部分及びその長さ
|  |  |  | 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
|  |  |  | 防災都市計画施設に面する方向の立面図 | 縮尺
建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度以内の部分の位置
建築物の高さの最低限度より低い高さの建築物の部分（建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度を超える部分を除く。）の構造
建築物の防災都市計画施設に面する部分及びその長さ
敷地の防災都市計画施設に接する部分及びその長さ
敷地に接する防災都市計画施設の位置
|  |  |  | 二面以上の断面図 | 特定防災街区整備地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
土地の高低
|  |  |  | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
|  |  | 法第６７条の２第３項第２号、第５項第２号又は第９項第２号の規定が適用される建築物 | 法第６７条の２第３項第２号、第５項第２号又は第９項第２号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
|  |  | 法第６７条の２第４項の規定が適用される建築物 | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面 | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨
| -48 | 法第６８条の規定が適用される建築物 |  | 付近見取図 | 敷地の位置
|  |  |  | 配置図 | 地盤面の異なる区域の境界線
景観地区の境界線
景観地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の置
|  |  |  | 二面以上の断面図 | 土地の高低
景観地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
|  |  |  | 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
|  |  | 法第６８条第１項第２号、第２項第２号若しくは第３項第２号又は第５項の規定が適用される建築物 | 法第６８条第１項第２号、第２項第２号若しくは第３項第２号の許可又は第５項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可又は認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
|  |  | 法第６８条第４項の規定が適用される建築物 | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面 | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨
| -49 | 法第６８条の３の規定が適用される建築物 |  | 法第６８条の３第１項から第３項の認定又は第４項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
| -50 | 法第６８条の４の規定が適用される建築物 |  | 法第６８条の４の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
| （50 -2） | 法第６８条の５の２の規定が適用される建築物 |  | 法第６８条の５の２の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
| -51 | 法第６８条の５の３の規定が適用される建築物 |  | 法第６８条の５の３第２項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
| -52 | 法第６８条の５の５の規定が適用される建築物 |  | 法第６８条の５の５第１項又は第２項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
| -53 | 法第６８条の５の６の規定が適用される建築物 |  | 法第６８条の５の６の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
| -54 | 法第６８条の７の規定が適用される建築物 |  | 法第６８条の７第５項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
| -55 | 法第８４条の２の規定が適用される建築物 |  | 配置図 | 敷地境界線の位置
|  |  |  | 各階平面図 | 壁及び開口部の位置
延焼のおそれのある部分
|  |  |  | 二面以上の立面図 | 常時開放されている開口部の位置
|  |  |  | 二面以上の断面図 | 塀その他これに類するものの高さ及び材料の種別
|  |  |  | 耐火構造等の構造詳細図 | 柱、はり、外壁及び屋根の断面の構造及び材料の種別
令第１３６条の１０第３号ハに規定する屋根の構造
| -56 | 法第８５条の規定が適用される建築物 |  | 法第８５条第５項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 仮設建築物の許可の内容に関する事項
| -57 | 法第８５条の２の規定が適用される建築物 |  | 景観法（平成１６年法律第１１０号）第１９条第１項の規定により景観重要建造物として指定されていることの確認に必要な図書 | 景観重要建造物としての指定の内容に関する事項
| -58 | 法第８５条の３の規定が適用される建築物 |  | 文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）第１４３条第１項後段に規定する条例の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該条例に係る制限の緩和の内容に関する事項
| -59 | 法第８６条の規定が適用される建築物 |  | 法第８６条第１項若しくは第２項の認定又は第３項若しくは第４項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
| -60 | 法第８６条の２の規定が適用される建築物 |  | 法第８６条の２第１項の認定又は法第８６条の２第２項若しくは第３項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
| -61 | 法第８６条の４に関する規定が適用される建築物 |  | 法第８６条第１項から第４項まで又は法第８６条の２第１項から第３項までの認定又は許可の内容に適用することの確認に必要な図書 | 当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
|  |  |  | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
| -62 | 法第８６条の６の規定が適用される建築物 |  | 法第８６条の６第２項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
| -63 | 法第８６条の７の規定が適用される建築物 |  | 既存不適格調書 | 既存建築物の基準時及びその状況に関する事項
|  |  | 令第１３７条の２の規定が適用される建築物 | 令第１３７条の２第１号イ又はロの規定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 令第１３７条の２第１号イ又はロに規定する構造方法の内容に関する事項
|  |  |  | 各階平面図 | 増築又は改築に係る部分
|  |  | 令第１３７条の３の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 基準時以後の増築又は改築に係る部分
|  |  | 令第１３７条の４の規定が適用される建築 | 各階平面図 | 基準時以後の増築又は改築に係る部分
|  |  | 令第１３７条の４の３の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 増築又は改築に係る部分
石綿が添加されている部分
|  |  |  | 二面以上の断面図 | 石綿が添加された建築材料を被覆し又は添加された石綿を建築材料に固着する措置
|  |  | 令第１３７条の５の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 増築又は改築に係る部分
|  |  | 令第１３７条の６の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 増築又は改築に係る部分
|  |  |  | 二面以上の断面図 | 改築に係る部分の建築物の高さ及び基準時における当該部分の建築物の高さ
|  |  | 令第１３７条の７の規定が適用される建築物 | 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
|  |  |  | 建築面積求積図 | 建築面積の求積に必要な建築物のの各部分の寸法及び算式
|  |  |  | 危険物の数量表 | 危険物の種類及び数量
|  |  |  | 工場・事業調書 | 事業の種類
|  |  | 令第１３７条の８の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 増築前における自動車車庫等の用途に供しない部分
増築又は改築後における自動車車庫等の用途に供する部分
|  |  | 令第１３７条の９の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 改築に係る部分
|  |  |  | 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
|  |  |  | 建築面積求積図 | 建築面積の求積に必要な建築物のの各部分の寸法及び算式
|  |  | 令第１３７条の１０の規定が適用される建築物 | 耐火構造等の構造詳細図 | 増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏の構造、材料の種別及び寸法
|  |  |  | 各階平面図 | 基準時以後の増築又は改築に係る部分
|  |  | 令第１３７条の１１の規定が適用される建築物 | 耐火構造等の構造詳細図 | 増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏の構造、材料の種別及び寸法
|  |  |  | 面積表 | 基準時以後の増築又は改築に係る部分
|  |  | 令第１３７条の１２の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 石綿が添加されている部分
|  |  | 令第１３７条の１４の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 防火設備の位置
|  |  |  | 二面以上の断面図 | 令第１３７条の１４第１号に規定する構造方法
|  |  |  | 耐火構造等の構造詳細図 | 床又は壁の断面の構造、材料の種別及び寸法
| -64 | 法第８６条の９第２項の規定が適用される建築物 |  | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用す添ることができる旨を証する書面 | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨
| -65 | 消防法(昭和２３年法律第１８６号）第９条の規定が適用される建築物 |  | 消防法第９条の市町村条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該市町村条例で定められた火災の予防のために必要な事項
| -66 | 消防法第９条の２の規定が適用される建築物 |  | 各階平面図 | 住宅用防災機器の位置及び種類
|  |  |  | 消防法第９条の２第２項の市町村条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該市町村条例で定められた住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準その他住宅における火災の予防のために必要な事項
| -67 | 消防法第１５条の規定が適用される建築物 |  | 各階平面図 | 特定防火設備の位置
消火設備の位置
映写機用排気筒及び室内換気筒の位置及び材料
格納庫の位置
映写窓の構造
映写室の寸法
映写室の出入口の幅
映写室である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板の位置及び構造
|  |  |  | 二面以上の断面図 | 映写室の天井の高さ
映写室の出入口の高さ
|  |  |  | 構造詳細図 | 映写室の壁、柱、床及び天井の断面の構造、材料の種別及び寸法
| -68 | 消防法第１７条の規定が適用される建築物 |  | 消防法第１７条第１項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該規定に係る消防用設備等の技術上の基準に関する事項
|  |  |  | 消防法第１７条第２項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 該条例で定められた制限に係る消防用設備等の技術上の基準に関する事項
|  |  |  | 消防法第１７条第３項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る消防用設備等に関する事項
| -69 | 屋外広告物法(昭和２４年法律第１８９号）第３条（公告物の表示及び公告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。以下この項において同じ。）の規定が適用される建築物 |  | 屋外広告物法第３条第１項から第３項までの条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該条例で定められた制限に係る広告物の表示又は掲出物件の設置に関する事項
| -70 | 屋外広告物法第４条（公告物の表示及び公告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。以下この項において同じ。）の規定が適用される建築物 |  | 屋外広告物法第４条の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該条例で定められた制限に係る広告物の表示又は掲出物件の設置に関する事項
| -71 | 屋外広告物法第５条（公告物の表示及び公告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。以下この項において同じ。）の規定が適用される建築物 |  | 屋外広告物法第５条の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該条例で定められた制限に係る広告物の形状、面積、意匠その他表示の方法又は掲出物件の形状その他設置の方法に関する事項
| -72 | 港湾法(昭和２５年法律第２１８号)第４０条第１項の規定が適用される建築物 |  | 港湾法第４０条第１項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該条例で定められた制限に係る建築物その他の構築物に関する事項
| -73 | 駐車場法(昭和３２年法律第１０６号)第２０条の規定が適用される建築物 |  | 駐車場法第２０条第１項又は第２項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該条例で定められた制限に係る駐車施設に関する事項
| -74 | 宅地造成等規制法(昭和３６年法律第１９１号)第８条第１項の規定が適用される建築物 |  | 宅地造成等規制法第８条第１項の規定に適合していることを証する書面 | 宅地造成等規制法第８条第１項の規定に適合していること
| -75 | 宅地造成等規制法第１２条第１項の規定が適用される建築物 |  | 宅地造成等規制法第１２条第１項の規定に適合していることを証する書面 | 宅地造成等規制法第１２条第１項の規定に適合していること
| -76 | 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和４１年法律第１１０号)第５条第１項の規定が適用される建築物 |  | 流通業務市街地の整備に関する法律第５条第１項の規定に適合していることを証する書面 | 流通業務市街地の整備に関する法律第５条第１項の規定に適合していること
| -77 | 都市計画法(昭和４３年法律第１００号)第２９条第１項又は第２項の規定が適用される建築物 |  | 都市計画法第二十九条第１項又は第２項の規定に適合しているこでとを証する書面 | 都市計画法第２９条第１項又は第２項の規定に適合していること
| -78 | 補都市計画法第３５条の２第１項の規定が適用される建築物 |  | 都市計画法第３５条の２第１項の規定に適合していることを証する書面 | 都市計画法第３５条の２第１項の規定に適合していること
| -79 | 都市計画法第４１条第２項（同法第３５条の２第４項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定が適用される建築物 |  | 都市計画法第４１条第２項の規定び適合していることを証する書面 | 都市計画法第４１条第２項の規定に適合していること
| -80 | 都市計画法第４２条（同法第５３条第２項及び附則第５項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定が適用される建築物 |  | 都市計画法第４２条の規定に適合していることを証する書面 | 都市計画法第４２条の規定に適合していること
| -81 | 都市計画法第４３条第１項の規定が適用される建築物 |  | 都市計画法第４３条第１項の規定に適合していることを証する書面 | 都市計画法第４３条第１項の規定に適合していること
| -82 | 都市計画法第５３条第１項の規定が適用される建築物 |  | 都市計画法第５３条第１項の許可を受けたことの確認に必要な図書 | 都市計画法第５３条第１項の規定に適合していること
| -83 | 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和５３年法律第２６号）第５条第１項（同上第５項において準用する場合を含む。）の規定が適用される建築物 |  | 構造詳細図 | 窓及び出入口の構造
排気口、給気口、排気筒及び給気筒の構造
| -84 | 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第５条第２項及び第３項（同条第５項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定が適用される建築物 |  | 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第５条第２項ただし書の許可を受けたことの確認に必要な図書 | 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第５条第２項の規定に適合していること
| -85 | 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和５５年法律第８７号)第５条第４項の規定が適用される建築物 |  | 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第５条第４項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該条例で定められた制限に係る駐車施設に関する事項
| -86 | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成１８年法律第９１号)第１４条の規定が適用される 建築物 |  | 配置図 | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成１８年政令三３７９号。以下この項において「移動等円滑化促進法施行令」という。）第１６条に規定する敷地内の通路の構造
移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の構造
車いす使用者用駐車施設の位置及び寸法
|  |  |  | 各階平面図 | 客室の数
移動等円滑化経路及び視覚障害者移動等円滑化経路の位置
車いす使用者用客室及び案内所の位置
移動等円滑化促進法律施行令第１８条第２項第６号及び第１９条に規定する標識の位置
移動等円滑化促進法律施行令第２０条第１項に規定する案内板その他の設備の位置
移動等円滑化促進法律施行令第２０条第２項に規定する設備の位置
移動等円滑化経路を構成する出入口、廊下等及び傾斜路の構造
移動等円滑化経路を構成するエレベーター及びその乗降ロビーの構造
車いす使用者用客室の便所及び浴室等の構造
移動等円滑化促進法律施行令第１４条に規定する便所の配置及び構造
階段、踊り場、手すり等及び階段に代わる傾斜路の位置及び構造
| -87 | 都市緑地法(昭和４８年法律第７２号)第３５条の規定が適用される建築物 |  | 都市緑地法第３５条の規定に適合していることを証する書面 | 都市緑地法第３５条の規定に適合していること
| -88 | 都市緑地法第３６条の規定が適用される建築物 |  | 都市緑地法第３６条の規定に適合していることを証する書面 | 都市緑地法第３６条の規定に適合していること
| -89 | 都市緑地法第３９条第１項の規定が適用される建築物 |  | 都市緑地法第３９条第２項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該条例で定められた制限に係る建築物の緑化率に関する事項
| -90 | 令第１０８条の３第１項第１号の耐火性能検証法により法第２条第９号の２イ(2)に該当するものであるこどを確かめた主要構造部を有する建築物 |  | 各階平面図 | 開口部の位置及び寸法
防火設備の種別
|  |  |  | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
|  |  |  | 使用建築材料表 | 令第１０８条の３第２項第１号に規定する部分の表面積並びに当該部分に使用する建築材料の種別及び発熱量
|  |  |  | 耐火性能検証法により検証した際の計算書 | 令第１０８条の３第２項第１号に規定する火災の継続時間及びその算出方法
令第１０８条の３第２項第２号に規定する屋内火災保有耐火時間及びその算出方法
令第１０８条の３第２項第３号に規定する屋外火災保有耐火時間及びその算出方法
|  |  |  | 防火区画検証法により検証した際の計算書 | 令第１０８条の３第５項第２号に規定する保有遮炎時間
|  |  |  | 発熱量計算書 | 令第１０８条の３第２項第１号に規定する可燃物の発熱量及び可燃物の１秒間当たりの発熱量
| -91 | 令第１２９条の２第１項の階避難安全検証法により階避難安全性能を有することを確かめた階を有する建築物 |  | 各階平面図 | 耐力壁及び非耐力壁の位置
|  |  |  | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
|  |  |  | 室内仕上げ表 | 令第百１２９条に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ
|  |  |  | 階避難安全検証法により検証した際の平面図 | 防火区画の位置及び面積
居室の出口の幅
各室の天井の高さ
|  |  |  | 階避難安全検証法により検証した際の計算書 | 各室の用途
在館者密度
各室の用途に応じた発熱量
令第１２９条の２第３項第１号に規定する居室避難時間及びその算出方法
令第１２９条の２第３項第２号に規定する居室煙降下時間及びその算出方法
令第１２９条の２第３項第４号に規定する階避難時間及びその算出方法
令第１２９条の２第３項第５号に規定する階煙降下時間及びその算出方法
| -92 | 令第１２９条の２の２第１項の全館避難安全検証法により全館避難安全性能を有することを確かめた建築物 |  | 各階平面図 | 耐力壁及び非耐力壁の位置
|  |  |  | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
|  |  |  | 室内仕上げ表 | 令第１２９条に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ
|  |  |  | 全館避難安全検証法により検証した際の平面図 | 防火区画の位置及び面積
居室の出口の幅
各階の天井の高さ
|  |  |  | 全館避難安全検証法により検証した際の計算書 | 各室の用途
在館者密度
各室の用途に応じた発熱量
令第１２９条の２第３項第１号に規定する居室避難時間及びその算出方法
令第１２９条の２第３項第２号に規定する居室煙降下時間及びその算出方法
令第１２９条の２第３項第４号に規定する階避難時間及びその算出方法
令第１２９条の２第３項第５号に規定する階煙降下時間及びその算出方法
令第１２９条の２の２第３項第２号に規定する全館避難時間及びその算出方法
令第１２９条の２の２第３項第３号に規定する全館煙降下時間及びその算出方法

## 表３
表３
|  | （い） |  | （ろ） |  | 図面NO
|  |  |  | 図書の種類 | 明示すべき事項
| -1 | 令第８１条第２項第１号イに規定する保有水平耐力計算により安全性を確かめた建築物 | 共通事項 | 構造計算チェックリスト | プログラムによる構造計算を行う場合において、申請に係る建築物が、当該プログラムによる構造計算によつて安全性を確かめることのできる建築物の構造の種別、規模その他のプログラムの使用条件に適合するかどうかを照合するための事項
|  |  |  | 使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては当該規格)及び使用部位
使用材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値並びにそれらの算出方法
使用する指定建築材料が法第３７条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた建築材料である場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数直並びに認定番号
|  |  |  | 特別な調査又は研究の結果等説明書 | 法第６８条の２６の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた構造方法等その他特殊な構造方法等が使用されている場合にあつては、その認定番号、使用条件及び内容
特別な調査又は研究の結果に基づき構造計算が行われている場合にあつては、その検討内容
構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容
|  |  | 令第８２条各号の関係 | 基礎・地盤説明書（国土交通大臣があらかじめ適切であると認定した算出方法により基礎ぐいの許容支持力を算出する場合で当該認定に係る認定書の写しを添えた場合にあつては、当該算出方法に係る図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。） | 地盤調査方法及びその結果
地層構成、支持地盤及び建築物(地下部分を含む。)の位置
地下水位(地階を有しない建築物に直接基礎を用いた場合を除く。)
基礎の工法(地盤改良を含む。)の種別、位置、形状、寸法及び材料の種別
構造計算において用いた支持層の位置、層の構成及び地盤調査の結果により設定した地盤の特性値
地盤の許容応力度及び基礎及び基礎ぐいの許容支持力の数直及びにそれらの算出方法
|  |  |  | 略伏図 | 各階の構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置
|  |  |  | 略軸組図 | すべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置
|  |  |  | 部材断面表 | 各階及びすべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の断面の形状、寸法及び仕様
|  |  |  | 荷重・外力計算書 | 固定荷重の数値及びその算出方法
各階又は各部分の用途ごとに積載荷重の数値及びその算出方法
各階又は各部分の用途ごとに大規模な設備、塔屋その他の特殊な荷重(以下「特殊な荷重」という。)の数値及びその算出方法
積雪荷重の数値及びその算出方法
風圧力の数値及びその算出方法
地震力の数値及びその算出方法
土圧、水圧その他考慮すべき荷重及び外力の数値及びその算出方法
略伏図上に記載した特殊な荷重の分布
|  |  |  | 応力計算書(国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図を含む。） | 構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の数値及びその算出方法
地震時（風圧力によつて生ずる力が地震力によつて生ずる力を上回る場合にあつては、暴風時）における柱が負担するせん断力及びその分担率並びに耐力壁又は筋かいが負担するせん断力及びその分担率
国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図に記載すべき事項
|  |  |  | 断面計算書(国土交通大臣が定める様式による断面検定比図を含む。) | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、部材に付す記号、部材断面の仕様、部材に生じる荷重の種別及び当該荷重が作用する方向
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の応力度
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の許容応力度
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の応力度と許容応力度の比率
国土交通大臣が定める様式による断面検定比図に記載すべき事項
|  |  |  | 基礎ぐい等計算書 | 基礎ぐい、床版、小ばりその他の構造耐力上主要な部分である部材に関する構造計算の計算書
|  |  |  | 使用上の支障に関する計算書 | 令第８２条第４号に規定する構造計算の計算書
|  |  | 令第８２条の２の関係 | 層間変形角計算書 | 層間変位の計算に用いる地震力
地震力によつて各階に生ずる水平方向の層間変位の算出方法
|  |  |  | 層間変形角計算結果一覧表 | 各階及び各方向の層間変形角
損傷が生ずるおそれのないことについての検証内容(層間変形角が１/２００を超え１／１２０以内である場合に限る。)
|  |  | 令第８２の３関係 | 保有水平耐力計算書 | 保有水平耐力計算に用いる地震力
各階及び各方向の保有水平耐力の算出方法
令第８２条の３第２号に規定する各階の構造特性を表すＤｓ（以下この表において「Ｄｓ」という。）の算出方法
令第８２条の３第２号に規定する各階の形状特性を表すＦｅｓ（以下この表において「Ｆｅｓ」という。）の算出方法
各階及び各方向の必要保有水平耐力の算出方
構造耐力上主要な部分である柱、はり若しくは壁又はこれらの接合部について、局部座屈、せん断破壊等による構造耐力上支障のある急激な耐力の低下が生ずるおそれのないことについての検証内容
|  |  |  | 保有水平耐力計算結果一覧 | 各階の保有水平耐力を増分解析により計算する場合における外力分布
架構の崩壊形
保有水平耐力、Ｄｓ，Ｆｅｓ及び必要保有水平耐力の数値
各階及び各方向のＤｓの算定時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の分布及び塑性ヒンジの発生状況
各階及び各方向の構造耐力上主要な部分である部材の部材群としての部材種別
各階及び各方向の保有水平耐力時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の分布及び塑性ヒンジの発生状況
各階の保有水平耐力を増分解析により計算する場合において、建築物の各方向におけるせん断力と層間変形角の関係
|  |  | 令第８２条の４の関係 | 使用構造材料一覧表 | 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては当該規格)及び使用部位
使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法
使用する指定建築材料が法第３７条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号
|  |  |  | 荷重・外力計算書 | 風圧力の数値及びその算出方法
|  |  |  | 応力計算書 | 屋根ふき材及び屋外に面する帳壁に生ずる力の数値及びその算出方法
|  |  |  | 屋根ふき材等計算書 | 令第８２条の４に規定する構造計算の計算書
| -2 | 令第８１条第２項第１号ロに規定する限界耐力計算安全性を確かめた建築物 |  | 構造計算チェックリスト | プログラムによる構造計算を行う場合において、申請に係る建築物が、当該プログラムによる構造計算によつて安全性を確かめることのできる建築物の構造の種別、規模その他のプログラムの使用条件に適合するかどうかを照合するための事項
|  |  |  | 使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては当該規格)及び使用部位
使用材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値並びにそれらの算出方法
使用する指定建築材料が法第３７条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた建築材料である場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数直並びに認定番号
|  |  |  | 特別な調査又は研究の結果等説明書 | 法第６８条の２６の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた構造方法等その他特殊な構造方法等が使用されている場合にあつては、その認定番号、使用条件及び内容
特別な調査又は研究の結果に基づき構造計算が行われている場合にあつては、その検討内容
構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容
|  |  |  | 基礎・地盤説明書（国土交通大臣があらかじめ適切であると認定した算出方法により基礎ぐいの許容支持力を算出する場合で当該認定に係る認定書の写しを添えた場合にあつては、当該算出方法に係る図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。） | 地盤調査方法及びその結果
地層構成、支持地盤及び建築物(地下部分を含む。)の位置
地下水位(地階を有しない建築物に直接基礎を用いた場合を除く。)
基礎の工法(地盤改良を含む。)の種別、位置、形状、寸法及び材料の種別
構造計算において用いた支持層の位置、層の構成及び地盤調査の結果により設定した地盤の特性値
地盤の許容応力度及び基礎及び基礎ぐいの許容支持力の数直及びにそれらの算出方法
|  |  |  | 略伏図 | 各階の構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置
|  |  |  | 略軸組図 | すべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置
|  |  |  | 部材断面表 | 各階及びすべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の断面の形状、寸法及び仕様
|  |  |  | 荷重・外力計算書 | 固定荷重の数値及びその算出方法
各階又は各部分の用途ごとに積載荷重の数値及びその算出方法
各階又は各部分の用途ごとに特殊な荷重の数値及びその算出方法
積雪荷重の数値及びその算出方法
風圧力の数値及びその算出方法
地震力（令第８２条の５第３号ハに係る部分）の数値及びその算出方法
地震力（令第８２条の５第５号ハに係る部分）の数値及びその算出方法
土圧、水圧その他考慮すべき荷重及び外力の数値及びその算出方法
略伏図上に記載した特殊な荷重の分布
|  |  |  | 応力計算書(国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図を含む。）（地下部分の計算を含む。） | 構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の数値及びその算出方法
地震時（風圧力によつて生ずる力が地震力によつて生ずる力を上回る場合にあつては、暴風時）における柱が負担するせん断力及びその分担率並びに耐力壁又は筋かいが負担するせん断力及びその分担率
国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図に記載すべき事項
|  |  |  | 断面計算書(国土交通大臣が定める様式による断面検定比図を含む。)（地下部分の計算を含む。） | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、部材に付す記号、部材断面の仕様、部材に生じる荷重の種別及び当該荷重が作用する方向
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の応力度
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の許容応力度
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の応力度と許容応力度の比率
国土交通大臣が定める様式による断面検定比図に記載すべき事項
|  |  |  | 積雪・暴風時耐力計算書 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に生ずる力の数値及びその算出方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の耐力の数値及びその算出方法
|  |  |  | 積雪・暴風時耐力計算結果一覧表 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に生ずる力及び耐力並びにその比率
|  |  |  | 損傷限界に関する計算書 | 各階及び各方向の損傷限界変位の数値及びその算出方法
建築物の損傷限界固有周期の数値及びその算出方法
建築物の損傷限界固有周期に応じて求めた地震時に作用する地震力の数値及びその算出方法
表層地盤による加速度の増幅率Ｇｓの数値及びその算出方法
各階及び各方向の損傷限界耐力の数値及びその算出方法
|  |  |  | 損傷限界に関する計算結果一覧表 | 令第８２条の５第３号ハに規定する地震力及び損傷限界耐力
損傷限界変位の当該各階の高さに対する割合
損傷が生ずるおそれのないことについての検証内容(損傷限界変位の当該各階の高さに対する割合が１/２００を超え１/１２０以内である場合に限る。)
|  |  |  | 安全限界に関する計算書 | 各階及び各方向の安全限界変位の数値及びその算出方法
建築物の安全限界固有周期の数値及びその算出方法
建築物の安全限界固有周期に応じて求めた地震時に作用する地震力の数値及びその算出方法
各階の安全限界変位の当該各階の高さに対する割合及びその算出方法
表層地盤による加速度の増幅率Ｇｓの数値及びその算出方法
各階及び各方向の保有水平耐力の数値及びその算出方法
構造耐力上主要な部分である柱、はり若しくは壁又はこれらの接合部について、局部座屈、せん断破壊等による構造耐力上支障のある急激な耐力の低下が生ずるおそれのないことについての検証内容
|  |  |  | 安全限界に関する計算結果一覧表 | 各階の保有水平耐力を増分解析により計算する場合における外力分布
各階の安全限界変位の当該各階の高さに対する割合
各階の安全限界変位の当該各階の高さに対する割合が１/７５(木造である階にあつては１/３０)を超える場合にあつては、建築物の各階が荷重及び外力に耐えることができることについての検証内容
表層地盤による加速度の増幅率Ｇｓの数値を精算法で算出する場合にあつては、工学的基盤の条件
令第８２条の５第５号ハに規定する地震力及び保有水平耐力
各階及び各方向の安全限界変形時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の分布
各階及び各方向の安全限界変形時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる塑性ヒンジ及び変形の発生状況
各階及び各方向の保有水平耐力時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる塑性ヒンジ及び変形の発生状況
各階の保有水平耐力を増分解析により計算する場合において、建築物の各方向における重心位置に作用するせん断力と層間変形角の関係
|  |  |  | 基礎ぐい等計算書 | 基礎ぐい、床版、小ばりその他の構造耐力上主要な部分である部材に関する構造計算の計算書
|  |  |  | 使用上の支障に関する計算書 | 令第８２条第４号に規定する構造計算の計算書
|  |  |  | 屋根ふき材等計算書 | 令第８２条の５第７号に規定する構造計算の計算書
|  |  |  | 土砂災害特別警戒区域内破壊防止計算書 | 令第８２条の５第８号に規定する構造計算の計算書
| -3 | 令８１条第２項第２号イに規定する許容応力度等計算により安全性を確かめた建築物 | 共通事項 | 構造計算チェックリスト | プログラムによる構造計算を行う場合において、申請に係る建築物が、当該プログラムによる構造計算によつて安全性を確かめることのできる建築物の構造の種別、規模その他のプログラムの使用条件に適合するかどうかを照合するための事項
|  |  |  | 使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては当該規格)及び使用部位
使用材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値並びにそれらの算出方法
使用する指定建築材料が法第３７条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた建築材料である場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数直並びに認定番号
|  |  |  | 特別な調査又は研究の結果等説明書 | 法第６８条の２６の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた構造方法等その他特殊な構造方法等が使用されている場合にあつては、その認定番号、使用条件及び内容
特別な調査又は研究の結果に基づき構造計算が行われている場合にあつては、その検討内容
構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容
|  |  | 令第８２条各号関係 | 基礎・地盤説明書（国土交通大臣があらかじめ適切であると認定した算出方法により基礎ぐいの許容支持力を算出する場合で当該認定に係る認定書の写しを添えた場合にあつては、当該算出方法に係る図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。） | 地盤調査方法及びその結果
地層構成、支持地盤及び建築物(地下部分を含む。)の位置
地下水位(地階を有しない建築物に直接基礎を用いた場合を除く。)
基礎の工法(地盤改良を含む。)の種別、位置、形状、寸法及び材料の種別
構造計算において用いた支持層の位置、層の構成及び地盤調査の結果により設定した地盤の特性値
地盤の許容応力度及び基礎及び基礎ぐいの許容支持力の数直及びにそれらの算出方法
|  |  |  | 略伏図 | 各階の構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置
|  |  |  | 略軸組図 | すべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置
|  |  |  | 部材断面表 | 各階及びすべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の断面の形状、寸法及び仕様
|  |  |  | 荷重・外力計算書 | 固定荷重の数値及びその算出方法
各階又は各部分の用途ごとに積載荷重の数値及びその算出方法
各階又は各部分の用途ごとに特殊な荷重の数値及びその算出方法
積雪荷重の数値及びその算出方法
風圧力の数値及びその算出方法
地震力の数値及びその算出方法
土圧、水圧その他考慮すべき荷重及び外力の数値及びその算出方法
略伏図上に記載した特殊な荷重の分布
|  |  |  | 応力計算書(国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図を含む。） | 構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の数値及びその算出方法
地震時（風圧力によつて生ずる力が地震力によつて生ずる力を上回る場合にあつては、暴風時）における柱が負担するせん断力及びその分担率並びに耐力壁又は筋かいが負担するせん断力及びその分担率
国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図に記載すべき事項
|  |  |  | 断面計算書(国土交通大臣が定める様式による断面検定比図を含む。) | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、部材に付す記号、部材断面の仕様、部材に生じる荷重の種別及び当該荷重が作用する方向
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の応力度
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の許容応力度
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の応力度と許容応力度の比率
国土交通大臣が定める様式による断面検定比図に記載すべき事項
|  |  |  | 基礎ぐい等計算書 | 基礎ぐい、床版、小ばりその他の構造耐力上主要な部分である部材に関する構造計算の計算書
|  |  |  | 使用上の支障に関する計算書 | 令第８２条第４号に規定する構造計算の計算書
|  |  | 令第８２条の２関係 | 層間変形角計算書 | 層間変位の計算に用いる地震力
地震力によつて各階に生ずる水平方向の層間変位の算出方法
各階及び各方向の層間変形角の算出方法
|  |  |  | 層間変形角計算結果一覧表 | 各階及び各方向の層間変形角
損傷が生ずるおそれのないことについての検証内容(層間変形角が１/２００を超え１/１２０以内である場合に限る。)
|  |  | 令第８２条の４関係 | 使用構造材料一覧表 | 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては当該規格)及び使用部位
使用材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法
使用する指定建築材料が法第３７条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた建築材料である場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数直並びに認定番号
|  |  |  | 荷重・外力計算書 | 風圧力の数値及びその算出方法
|  |  |  | 応力計算書 | 屋根ふき材及び屋外に面する帳壁に生ずる力の数値及びその算出方法
|  |  |  | 屋根ふき材等計算書 | 令第８２条の４に規定する構造計算の計算書
|  |  | 令第８２条の６関係 | 剛性率・偏心率等計算書 | 各階及び各方向の剛性率を計算する場合における層間変形角の算定に用いる層間変位の算出方法
各階及び各方向の剛性率の算出方法
各階の剛心周りのねじり剛性の算出方法
各階及び各方向の偏心率の算出方法
令第８２条の６第３号の規定に基づき国土交通大臣が定める基準による計算の根拠
|  |  |  | 剛性率・偏心率等計算結果一覧表 | 各階の剛性率及び偏心率
令第８２条の６第３号の規定に基づき国土く通大臣が定める基準に適合していること
| -4 | 令第８２条第３項に規定する令第８２条各号及び令第８２条の４に定めるところによる構造計算により安全性を確かめた建築物 | 共通事項 | 構造計算チェックリスト | プログラムによる構造計算を行う場合において、申請に係る建築物が、当該プログラムによる構造計算によつて安全性を確かめることのできる建築物の構造の種別、規模その他のプログラムの使用条件に適合するかどうかを照合するための事項
|  |  |  | 使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては当該規格)及び使用部位
使用材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値並びにそれらの算出方法
使用する指定建築材料が法第３７条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた建築材料である場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数直並びに認定番号
|  |  |  | 特別な調査又は研究の結果等説明書 | 法第６８条の２６の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた構造方法等その他特殊な構造方法等が使用されている場合にあつては、その認定番号、使用条件及び内容
特別な調査又は研究の結果に基づき構造計算が行われている場合にあつては、その検討内容
構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容
|  |  | 令第８２条各号関係 | 基礎・地盤説明書（国土交通大臣があらかじめ適切であると認定した算出方法により基礎ぐいの許容支持力を算出する場合で当該認定に係る認定書の写しを添えた場合にあつては、当該算出方法に係る図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。） | 地盤調査方法及びその結果
地層構成、支持地盤及び建築物(地下部分を含む。)の位置
地下水位(地階を有しない建築物に直接基礎を用いた場合を除く。)
基礎の工法(地盤改良を含む。)の種別、位置、形状、寸法及び材料の種別
構造計算において用いた支持層の位置、層の構成及び地盤調査の結果により設定した地盤の特性値
地盤の許容応力度及び基礎及び基礎ぐいの許容支持力の数直及びにそれらの算出方法
|  |  |  | 略伏図 | 各階の構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置
|  |  |  | 略軸組図 | すべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置
|  |  |  | 部材断面表 | 各階及びすべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の断面の形状、寸法及び仕様
|  |  |  | 荷重・外力計算書 | 固定荷重の数値及びその算出方法
各階又は各部分の用途ごとに積載荷重の数値及びその算出方法
各階又は各部分の用途ごとに特殊な荷重の数値及びその算出方法
積雪荷重の数値及びその算出方法
風圧力の数値及びその算出方法
地震力の数値及びその算出方法
土圧、水圧その他考慮すべき荷重及び外力の数値及びその算出方法
略伏図上に記載した特殊な荷重の分布
|  |  |  | 応力計算書(国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図を含む。） | 構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の数値及びその算出方法
地震時（風圧力によつて生ずる力が地震力によつて生ずる力を上回る場合にあつては、暴風時）における柱が負担するせん断力及びその分担率並びに耐力壁又は筋かいが負担するせん断力及びその分担率
国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図に記載すべき事項
|  |  |  | 断面計算書(国土交通大臣が定める様式による断面検定比図を含む。) | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、部材に付す記号、部材断面の仕様、部材に生じる荷重の種別及び当該荷重が作用する方向
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の応力度
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の許容応力度
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の応力度と許容応力度の比率
国土交通大臣が定める様式による断面検定比図に記載すべき事項
|  |  |  | 基礎ぐい等計算書 | 基礎ぐい、床版、小ばりその他の構造耐力上主要な部分である部材に関する構造計算の計算書
|  |  |  | 使用上の支障に関する計算書 | 令第８２条第４号に規定する構造計算の計算書
|  |  | 令第８２条の４関係 | 使用構造材料一覧表 | 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては当該規格)及び使用部位
使用材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法
使用する指定建築材料が法第３７条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた建築材料である場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数直並びに認定番号
|  |  |  | 荷重・外力計算書 | 風圧力の数値及びその算出方法
|  |  |  | 応力計算書 | 屋根ふき材及び屋外に面する帳壁に生ずる力の数値及びその算出方法
|  |  |  | 屋根ふき材等計算書 | 令第８２条の４に規定する構造計算の計算書
構造計算書の作成に当たつては、次に掲げる事項について留意するものとする。
１ 確認申請時に提出する構造計算書には通し頁を付すことその他の構造計算計算書の構成を識別できる措置を講○じること。
２ 建築物の構造等の実況に応じて、当該建築物の安全性を確かめるために必要な図書の追加、変更等を行うこ○○と。
３ この表の略伏図及び略軸組図は、構造計算における架構の様相を示した図に代えることができるものとするほ○か、プログラムによる構造計算を行わない場合にあつては省略することができるものとする。

## 表４
表４
| （い） | （ろ）
-1 | 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造を法第２条第７号の認定を受けたものとする建築物 | 法第２条第７号に係る認定書の写し
-2 | 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造を法第２条第７号の２の認定を受けたものとする建築物 | 法第２条第７号の２に係る認定書の写し
-3 | 建築物の外壁又は軒裏の構造を法第２条第８号の認定を受けたものとする建築物 | 法第２条第８号に係る認定書の写し
-4 | 法第２条第９号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物 | 法第２条第９号に係る認定書の写し
-5 | 防火設備を法第２条第９号の２ロの認定を受けたものとする建築物 | 法第２条第９号の２ロに係る認定書の写し
-6 | 法第２０条第１号の認定を受けたものとする構造方法を用いる建築物 | 法第２０条第１号に係る認定書の写し
-7 | 法第２０条第２号イ及び第３号イの認定を受けたものとするプログラムによる構造計算によつて安全性を確かめた建築物 | 法第２０条第２号イ及び第３号イに係る認定書の写し
-8 | 屋根の構造を法第２２条第１項の認定を受けたものとする建築物 | 法第２２条第１項に係る認定書の写し
-9 | 外壁で延焼のおそれのある部分の構造を法第２３条の認定を受けたものとする建築物 | 法第２３条に係る認定書の写し
-10 | 法第２８条の２第２号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物 | 法第２８条の２第２号に係る認定書の写し
-11 | 界壁を法第３０条の認定を受けたものとする建築物 | 法第３０条に係る認定書の写し
-12 | 法第３７条第２号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物 | 法第３７条第２号に係る認定書の写し
-13 | 屋根の構造を法第６３条の認定を受けたものとする建築物 | 法第６３条に係る認定書の写し
-14 | 防火設備を法第６４条の認定を受けたものとする建築物 | 法第６４条に係る認定書の写し
-15 | 令第１条第５号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物 | 令第１条第５号に係る認定書の写し
-16 | 令第１条第６号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物 | 令第１条第６号に係る認定書の写し
-17 | 令第２０条の７第１項第２号の表の認定を受けたものとする居室を有する建築物 | 令第２０条の７第１項第２号の表に係る認定の写し
-18 | 令第２０条の７第２項の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物 | 令第２０条の７第２項に係る認定書の写し
-19 | 令第２０条の７第３項の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物 | 令第２０条の７第３項に係る認定書の写し
-20 | 令第２０条の７第４項の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物 | 令第２０条の７第４項に係る認定書の写し
-21 | 令第２０条の８第２項の認定を受けたものとする居室を有する建築物 | 令第２０条の８第２項に係る認定書の写し
-22 | 令第２０条の９の認定を受けたものとする居室を有する建築物 | 令第２０条の９に係る認定書の写し
-23 | 床の構造を令第２２条の認定を受けたものとする建築物 | 令第２２条に係る認定書の写し
-24 | 外壁、床及び屋根又はこれらの部分を令第２２条の２第２号ロの認定を受けたものとする建築物 | 令第２２条の２第２号ロに係る認定書の写し
-25 | 令第４６条第４項の表１の（８）項の認定を受けたものとする軸組を設置する建築物 | 令第４６条第４項の表１の（８）項に係る認定書の写し
-26 | 構造耐力上主要な部分である鋼材の接合を令第６７条第１項の認定を受けたものとする接合方法による建築物 | 令第６７条第１項に係る認定書の写し
-27 | 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造を令第６７条第２項の認定を受けたものとする建築物 | 令第６７条第２項に係る認定書の写し
-28 | 令第６８条第３項の認定を受けたものとする高力ボルト接合を用いる建築物 | 令第６８条第３項に係る認定書の写し
-29 | 令第７０条に規定する国土交通大臣が定める場合において、当該建築物の柱の構造を令第７０条の認定を受けたものとする建築物 | 令第７０条に係る認定書の写し
-30 | 鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを令第７９条第２項の認定を受けたものとする建築物 | 令第７９第２項に係る認定書の写し
-31 | 鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さを令第７９条の３第２項の認定を受けたものとする建築物 | 令第７９条の３第２項に係る認定書の写し
-32 | 主要構造部を令第１０８条の３第１項第２号の認定を受けたものとする建築物 | 令第１０８条の３第１項第２号に係る認定書の写し
-33 | 防火設備を令第１０８条の３第４項の認定を受けたものとする建築物 | 令第１０８条の３第４項に係る認定書の写し
-34 | 屋根の延焼のおそれのある部分の構造を令第１０９条の３第１号の認定を受けたものとする建築物 | 令第１０９条の３第１号に係る認定書の写し
-35 | 床又はその直下の天井の構造を令第１０９条の３第２号ハの認定を受けたものとする建築物 | 令第１０９条の３第２号ハに係る認定書の写し
-36 | 防火設備を令第１１２条第１項の認定を受けたものとする建築物 | 令第１１２条第１項に係る認定書の写し
-37 | 防火設備を令第１１２条第１４項第１号の認定を受けたものとする建築物 | 令第１１２条第１４項第１号に係る認定書の写し
-38 | 防火設備を令第１１２条第１４項第２号の認定を受けたものとする建築物 | 令第１１２条第１４項第２号に係る認定書の写し
-39 | 防火設備を令第１１２条第１６項の認定を受けたものとする建築物 | 令第１１２条第１６項に係る認定書の写し
-40 | 屋根の構造を令第１１３条第１項第３号の認定を受けたものとする建築物 | 令第１１３条第１項第３号に係る認定書の写し
-41 | 防火設備を令第１１４条第５項において読み替えて準用する令第１１２条第１６項の認定を受けたものとする建築物 | 準用する令第１１２条第１６項に係る認定書の写し
-42 | 煙突の周囲にある建築物の部分を令第１１５条第１項第３号ロの認定を受けたものとする建築物 | 令第１１５条第１項第３号ロに係る認定書の写し
-43 | 床の構造を令第１１５条の２第１項第４号の認定を受けたものとする建築物 | 令第１１５条の２第１項第４号に係る認定書の写し
-44 | 壁、柱、はり及び屋根の軒裏の構造を令第１１５条の２の２第１項第１号の認定を受けたものとする建築物 | 令第１１５条の２の２第１項第１号に係る認定書の写し
-45 | ひさしその他これに類するものの構造を令第１１５条の２の２第１項第４号ハの認定を受けたものとする建築物 | 令第１１５条の２の２第１項第４号ハに係る認定書の写し
-46 | 防火設備を令第１２６条の２第２項の認定を受けたものとする建築物し | 令第１２６条の２第２項に係る認定書の写し
-47 | 令第１２９条の２第１項の認定を受けたものとする階のある建築物 | 令第１２９条の２第１項に係る認定書の写し
-48 | 令第１２９条の２の２第１項の認定を受けた建築物 | 令第１２９条の２の２第１項に係る認定書の写し
-49 | 防火設備を令第１２９条の１３の２第３号の認定を受けたものとする建築物 | 令第１２９条の１３の２第３号に係る認定書の写し
-50 | 防火設備を令第１３６条の２第１号の認定を受けたものとする建築物 | 令第１３６条の２第１号に係る認定書の写し
-51 | 防火設備を令第１４５条第１項第２号の認定を受けたものとする建築物 | 令第１４５条第１項第２号に係る認定書の写し
-52 | 第１条の３第１項第１号イ、同号ロ（１）若しくは（２）又は同項の表３の各項の認定を受けたものとする建築物又は建築物の部分 | 第１条の３第１項第１号イ、同号ロ（１）若しくは（２）又は同項の表３の各項に係る認定書の写し
-53 | 構造耐力上主要な部分である壁及び床版の構造を第８条の３の認定を受けたものとする建築物 | 第８条の３に係る認定書の写し

## 表５
表５
| （い） | （ろ）
-1 | 主要構造部を法第２条第９号の２イ（２）に該当する構造とする建築物（令第１０８条の３第１項第１号に該当すものに限る。） | １ 令第１０８条の３第１項第１号の耐火性能検証法に○より検証をした際の計算書
２ 当該建築物の開口部が令第１０８条の３第４項の防○火区画検証法により検証をしたものである場合にあつ○ては、当該検証をした際の計算書
-2 | 令第３８条第４項、令第４３条第１項ただし書、同条第２項ただし書、令第４６条第２項第１号ハ、同条第３項ただし書、令第４８条第１項第２号ただし書、令第５１条第１項ただし書、令第６２条の８ただし書、令第７３条第３項ただし書、令第７７条第５号ただし書又は令７７条の２第１項ただし書の構造計算により安全性を確かめた建築物 | （い）欄に掲げる規定にそれぞれ規定する構造計算の計算書
-3 | 令第７０条に規定する国土交通大臣が定める場合に該当しないとする建築物 | 一の柱のみの火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれのあるものではないことを証する図書
-4 | 令第１２９条の２第１項の階避難安全検証法により階避難安全性能を有することを確かめた階のある建築物 | 令第１２９条の２第１項の階避難安全検証法により検証をした際の計算書
-5 | 令第１２９条の２の２第１項の全館避難安全検証法により全館避難安全性能を有することを確かめた建築物 | 令第１２９条の２の２第１項の全館避難安全検証法により検証をした際の計算書

## 設備１
表１（設備）
|  | （い） |  | （ろ） |  | 図面NO
|  |  |  | 図書の書類 | 明示すべき事項
| -1 | 法第２８条第２項から第４項までの規定が適用される換気設備 |  | 各階平面図 | 居室に設ける換気のための窓その他の開口部の位置及び面積
給気機又は給気口の位置
排気機若しくは排気口、排気筒又は煙突の位置
かまど、こんろその他設備器具の位置及び種別並びに発熱量
火を使用する室に関する換気経路
中央管理室の位置
|  |  |  | 二面以上の断面図 | 給気機又は給気口の位置
排気機若しくは排気口、排気筒又は煙突の位置
|  |  |  | 換気設備の仕様書 | 換気設備の有効換気量
中央管理方式の空気調和設備の有効換気量
|  |  |  | 換気設備の構造詳細図 | 火を使用する設備又は器具の近くの排気フードの材料の種別
|  |  |  | 給気口及び排気口の有効開口面積を算定した際の計算書 | 給気口の有効開口面積又は給気筒の有効断面積及びその算定方法
排気口の有効開口面積又は排気筒の有効断面積及びその算定方法
煙突の有効断面積及びその算出方法
給気口の中心から排気筒の頂部の外気に開放された部分の中心までの高さ
| -2 | 法第２８条の２項第３号の規定が適用される換気設備 |  | 各階平面図 | 中央管理室の位置
令第２０条の７第１項第２号の表及び令第２０条の８第２項に規定するホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる居室の構造方法
|  |  |  | 換気設備の構造詳細図 | 令第２０条の７第１項第２号の表及び令第２０条の８第２項に規定するホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる居室の構造方法
令第２０条の８第１項第１号イ（３）、ロ（３）及びハに規定するホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる換気設備の構造方法
|  |  |  | 給気機又は排気機の給気又は排気能力を算定した際の計算書 | 給気機又は排気機の給気又は排気能力及びその算出方法
換気経路の全圧力損失（直管部損失、局部損失、諸機器その他における圧力損失の合計をいう。）及びその算出方法
| -3 | 法第３１条第１項の規定が適用される便所 |  | 配置図 | 排水ます及び公共下水道の位置
| -4 | 法第３１条第２項の規定が適用される屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽（以下この項において「浄化槽」という。） |  | 配置図 | 浄化槽の位置及び当該浄化槽からの放流水の族流先又は放流方法
|  |  |  | 浄化槽の仕様書 | 浄化槽の汚物処理性能
浄化槽の処理対象人員及びその算定方法
浄化槽の処理方式
浄化槽の各槽の有効容量
|  |  |  | 浄化槽の構造詳細図 | 浄化槽の構造
| -5 | 法第３２条の規定が適用される電気設備 |  | 各階平面図 | 常用の電源及び予備電源の種類及び位置
非常用の照明装置及び予備電源を有する照明設備の位置
|  |  |  | 電気設備の構造詳細図 | 受電設備の電気配線の状況
常用の電源及び予備電源の種類及び構造
予備電源に係る負荷機器の電気配線の状況
ガス漏れを検知し、警報する設備（以下「ガス漏れ警報設備」という。）に係る電気配線の構造
|  |  |  | 予備電源の容量を算出した際の計算書 | 予備電源の容量及びその算出方法
| -6 | 法第３３条の規定が適用される避雷設備 |  | 附近見取図 | 建築物の周囲の状況
|  |  |  | 二面以上の立面図 | 建築物の高さ２０メートルを超える部分
雷撃から保護される範囲
受電部システムの配置
|  |  |  | 小屋伏図 | 受電部システムの配置
|  |  |  | 避雷設備の構造詳細図 | 雨水等により腐食のおそれのある避雷設備の部分
目本工業規格Ａ４２０１－１９９２又は日本工業規格Ａ４２０１－２００３の別
受電部システム及び引下げ導線の位置及び構造
接地極の位置及び構造
|  |  |  | 避雷設備の使用材料表 | 腐食しにくい材料を用い、又は有効な腐食防止のための措置を講じた避雷設備の部分
| -7 | 法第３４条第１項の規定が適用される昇降機 |  | 各階平面図 | 昇降機の昇降路の周壁及び開口部の位置
|  |  |  | 昇降機の構造詳細図 | 昇降機の昇降路の周壁及び開口部の構造
| -8 | 法第３４条第２項の規定が適用される非常用の昇降機 |  | 各階平面図 | 非常用の昇降機の位置
| -9 | 法第３５条の規定が適用される建築設備 | 令第５章第２節の規定が適用される排煙設備 | 排煙設備の構造詳細図 | 令第１２３条第３項第１号に規定する排煙設備の構造方法
|  |  | 令第５章第３節の規定が適用される排煙設備 | 各階平面図 | 排煙の方法及び火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分
令第１１６条の２第１項第２号に該当する窓その他の開口部の位置
防火区画及び令第１２６条の２第１項に規定する防煙壁による区画の位置
排煙口の位置
排煙風道の配置
排煙口に設ける手動開放装置の使用方法を表示する位置
排煙口の開口面積又は排煙機の位置
法第３４条第２項に規定する建築物は各構えの床面積が１，０００平方メートルを超える地下街に設ける排煙設備の制御及び作動状態の監視を行うことができる中央管理室の位置
予備電源の位置
不燃性ガス消火設備又は粉末消火設備の位置
給気口を設けた付室(以下「給気室」という)及び直通階段の位置
給気口から給気室に通ずる建築物の部分に設ける開口部(排煙口を除く。)に設ける戸の構造
|  |  |  | 床面積求積図 | 防火区画及び令第１２６条の２第１項に規定する防煙壁による区画の面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
|  |  |  | 二面以上の断面図 | 排煙口に設ける手動開放装置の位置
排煙口及び当該排煙口に係る防煙区画部分に設けられた防煙壁の位置
給気口の位置
給気口の開口面積及び給気室の開口部の開口面積
|  |  |  | 使用建築材料表 | 建築物の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げに用いる建築材料の種別
|  |  |  | 排煙設備の構造詳細図 | 排煙口の構造
排煙口に設ける手動開放装置の使用方法
排煙風道の構造
排煙設備の電気配線に用いる配線の種別
給気室の構造
|  |  |  | 排煙機の空気を排出する能力を算定した際の計算書 | 排煙機の空気を排出する能力及びその算定方法
|  |  |  | 排煙設備の使用材料表 | 排煙設備の給気口の風道に用いる材料の種別
|  |  | 令第５章第４節の規定が適用される非常用の照明装置 | 各階平面図 | 照明装置の位置及び構造
非常用の照明装置によつて、床面において１ルクス以上の照度を確保することができる範囲
|  |  | 令第５章第６節の規定が適用される非常用の照明装置、排煙設備及び排水設備 | 非常用の照明装置の構造詳細図 | 照度
照明器具の構造
照明器具の位置及び材料の種別
|  |  |  | 非常用の排煙設備の構造詳図 | 地下道の床面積
垂れ壁の材料の種別
排煙設備の構造、配置及び材料の種別
排煙口の手動開放装置の構造及び位置
排煙機の能力
|  |  |  | 地下道の床面積求積図 | 床面積の求積に必要な地下道の各部分の寸法及び算式
|  |  |  | 非常用の排水設備の構造詳細図 | 排水設備の構造及び材料の種別
排水設備の能力
| -10 | 法第３６条の規定が適用される建築設備 | 令第１２９条の２の４第２号に関する規定が適用される昇降機以外の建築設備 | 構造詳細図 | 昇降機以外の建築設備の構造方法
|  |  | 令第２８条から第３１条まで、第３３条及び第３４条に関する規定が適用される便所 | 配置図 | くみ取便所の便槽及び井戸の位置
|  |  |  | 各階平面図 | 便所に設ける採光及び換気のため直接外気に接する窓の位置又は当該窓に代わる設備の位置及び構造
|  |  |  | 便所の構造詳細図 | 屎尿に接するくみ取便所の部分
くみ取便所の便器及び小便器から便槽までの汚水管の構造
水洗便所以外の大便所に設ける窓その他換気のための開口部の構造
便槽の種類及び構造
改良便槽の貯留槽に設ける掃除するための穴の位置及び構造
くみ取便所に講じる防水モルタル塗その他これに類する防水の措置
くみ取便所のくみ取口の位置及び構造
|  |  |  | 便所の断面図 | 改良便槽の貯留槽の構造
汚水の温度の低下を防止するための措置
|  |  |  | 便所の使用材料表 | 便器及び小便器から便槽までの汚水管に用いる材料の種別
耐水材料で造り、防水モルタル塗その他これに類する有効な防水の措置を講じる便槽の部分
|  |  |  | 井戸の断面図 | 令第３４ただし書きの適用に係る井戸の構造
|  |  |  | 井戸の使用材料表 | 令第３４条ただし書きの適用に係る井戸の不浸透質で造られている部分
|  |  | 令第１２９条の２の５の規定が適用される配管設備 | 配置図 | 建築物の外部の給水タンク等の位置
配管設備の種別及び配置
給水タンク及び貯水タンク（以下「給水タンク等」という。）並びにくみ取便所の便槽、浄化槽、排水管（給水タンク等の水抜管又はオーバーフロー管に接続する管を除く。）、ガソリンタンクその他衛生上有害な物の貯留槽又は処理に供する施設までの水平距離（給水タンク等の底が地盤面下にある場合に限る。）
|  |  |  | 各階平面図 | 配管設備の種別及び配置
給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する部分の位置及び構造
給水タンク等の位置及び構造
建築物の内部、屋上又は最下階の床下に設ける給水タンク等の周辺の状況
ガス栓及びガス漏れ警報設備の位置
|  |  |  | 二面以上の断面図 | 給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する部分の位置及び構造
給水タンク等の位置及び構造
建築物の内部、屋上又は最下階の床下に設ける給水タンク等の周辺の状況
ガス漏れ警報設備を設けた場合にあっては、当該設備及びガス栓の位置
|  |  |  | 配管設備の仕様書 | 腐食するおそれのある部分及び当該部分の材料に応じ腐食防止のために講じた措置
圧力タンク及び給湯設備に設ける安全装置の種別
水槽、流しその他水を入れ、又は受ける設備に給水する飲料水の配管設備の水栓の開口部に講じた水の逆流防止のための措置
給水管の凍結による破壊のおそれのある部分及び当該部分に講じた防凍のための措置
金属製の給水タンク等に講じたさび止めのための措置
給水管に講じたウォーターハンマー防止のための措置
ガス栓の金属管等への接合方法
ガスが過流出した場合に自動的にガスの流出を停止することができる機構の種別
排水トラップの深さ及び汚水に含まれる汚物等が付着又は沈殿しない措置
|  |  |  | 配管設備の構造詳細図 | 飲料水の配管設備に設ける活性炭等の濾材その他これに類するものを内蔵した装置の位置及び構造
給水タンク等の構造
排水槽の構造
阻集器の位置及び構造
ガス漏れ警報装置の構造
|  |  |  | 配管設備の系統図 | 配管設備の種類、配置及び構造
配管設備の末端の連結先
給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する部分の位置
給水管の止水弁の位置
排水トラップ、通気管等の位置
|  |  |  | 排水のための配管設備の容量及び傾斜を算出した際の計算書 | 排水のための配管設備の容量及び傾斜並びにそれらの算出方法
|  |  |  | 配管設備の使用材料表 | 配管設備に用いる材料の種別
|  |  |  | 風道の構造詳細図 | 風道の構造
防火設備及び特定防火設備の位置
|  |  | 令第１２９条２の６の規定が適用される換気設備 | 各階平面図 | 給気口又は給気機の位置
排気口若しくは排気機又は排気筒の位置
|  |  |  | 二面以上の断面図 | 給気口又は給気機の位置
排気口若しくは排気機又は排気筒の位置
|  |  |  | 換気設備の構造詳細図 | 排気筒の立上り部分及び頂部の構造
給気機の外気取り入れ口、給気口及び排気口並びに排気筒の頂部に設ける雨水又はねずみ、虫、ほこりその他衛生上有害なものを防ぐための設備の構造
直接外気に開放された給気口又は排気口に設ける換気扇の換気能力を外気の流れによって著しく低下させないための構造
中央管理方式の空気調和設備の空気浄化装置に設ける濾過材、フィルターその他これらに類するものの構造
|  |  |  | 中央管理方式の空気調和設備の給気機又は排気機の給気又は排気能力を算出した際の計算書 | 中央管理方式の空気調和設備の給気機又は排気機の給気又は排気能力及びその算出方法
換気経路の全圧力損失（直管部損失、局部損失、諸機器その他における圧力損失の合計をいう。）及びその算出方法
|  |  |  | 換気設備の使用材料表 | 風道に用いる材料の種別
|  |  | 令第１２９条の２の７の規定が適用される冷却塔設備 | 各階平面図 | 冷却塔設備から建築物の他の部分までの距離
|  |  |  | 二面以上の断面図 | 冷却塔設備から建築物の他の部分までの距離
|  |  |  | 冷却塔設備の仕様書 | 冷却塔設備の容量
|  |  |  | 冷却塔設備の使用材料表 | 冷却塔設備の主要な部分に用いる材料の種別
|  |  | 令第１２９条の３第１項第１号及び第２項第１号並びに第１２９条の４から第１２９条の１１までの規定が適用されるエレベーター | 各階平面図 | エレベーターの機械室に設ける換気上有効な開口部又は換気設備の位置
エレベーターの機械室の出入口の構造
エレベーターの機械室に通ずる階段の構造
エレベータ昇降路の壁又は囲いの全部又は一部を有さない部分の構造
|  |  |  | 床面積求積図 | エレベーターの機械室の床面積及び昇降路の水平投影面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
|  |  |  | エレベーターの仕様書 | 乗用エレベーター及び寝台用エレベーターである場合にあつては、エレベーターの用途及び積載量並びに最大定員
昇降行程
エレベーターのかごの定格速度
|  |  |  | エレベーターの構造詳細図 | エレベーターのかごの構造
エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸の位置及び構造
非常の場合においてかご内の人を安全にかご外に救出することができる開口部の位置及び構造
エレベーターの駆動装置及び制御器の位置及び取付方法
エレベーターの制御器の構造
エレベーターの安全装置の位置及び構造
乗用エレベーター及び寝台用エレベーターである場合にあつては、エレベーターの用途及び積載量並びに最大定員を明示した標識の意匠及び当該標識を掲示する位置
|  |  |  | エレベーターのかご、昇降路及び機械室の断面図 | 乗用エレベーター及び寝台用エレベーターである場合にあつては、出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかごの床先と昇降路の壁との水平距離
エレベーターの昇降路内の突出物の種別、位置及び構造
エレベーターの機械室の床面から天井又ははりの下端までの垂直距離
エレベーターの機械室に通ずる階段の構造
|  |  |  | エレベーター強度検証法により検証した際の計算書 | 固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力
主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置作動時の各応力度
主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度
独立してかごを支え、又は吊ることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度
|  |  |  | エレベーターの荷重を算定した際の計算書 | エレベーターの各部の固定荷重
エレベーターのかごの積載荷重及びその算出方法
エレベーターのかごの床面積
|  |  |  | エレベーターの使用材料表 | エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸(構造上軽微な部分を除く。)に用いる材料の種別
エレベーターの機械室の出入口に用いる材料
|  |  | 令第１２９条の３第１項第２号及び第２項第２号並びに第１２９条の１２の規定が適用されるエスカレーター | エスカレーターの仕様書 | エスカレーターの勾配及び揚程
エスカレーターの踏段の定格速度
|  |  |  | エスカレーターの構造詳細図 | 通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することがないようにするための措置
エスカレーターの制動装置の構造
昇降口において踏段の昇降を停止させることができる装置の構造
エスカレーターの踏段の構造
|  |  |  | エスカレーターの断面図 | エスカレーターの踏段の両側に設ける手すりの構造
エスカレーターの踏段の幅及び踏段の端から当該踏段の端の側にある手すりの上端部び中心までの水平距離
|  |  |  | エスカレーター強度検証法により検証した際の計算書 | 固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力
主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置作動時の各応力度
主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率、除して求めた許容応力度
独立して踏段を支え、又は吊ることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度
|  |  |  | エスカレーターの荷重を算定した際の計算書 | エスカレーターの各部の固定荷重
エスカレーターの踏段の積載荷重及びその算出方法
エスカレーターの踏段面の水平投影面積
|  |  | 令第１２９条の３第１項第３号及び第２項第３号並びに第１２９条の１３の規定が適用される小荷物用専用昇降機 | 各階平面図 | 小荷物専用昇降機の昇降路の壁又は囲い及び出し入れ口の戸の位置
|  |  |  | 小荷物専用昇降機の構造詳細図 | 小荷物専用昇降機の安全装置の位置及び構造
かごの構造
|  |  |  | 小荷物専用昇降機の使用材料表 | 小荷物専用昇降機の昇降路の壁又は囲い及び出し入れ口の戸に用いる材料の種別
|  |  | 令第１２９条の１３の２及び第１２９条の１３の３の規定が適用される非常用エレベーター | 各階平面図 | 非常用エレベーターの配置
高さ３１メートルを超える建築物の部分の階の用途
非常用エレベーターの乗降ロビーの位置
バルコニー又は外気に向かつて開くことができる窓若しくは排煙設備の位置
非常用の乗降ロビーの出入口(特別避難階段の階段室に通ずる出入口及び昇降路の出入口を除く。)に設ける特定防火設備
非常用エレベーターの乗降ロビーの床及び壁(窓若しくは排煙設備又は出入口を除く。)の構造
予備電源を有する照明設備の位置
屋内消火栓、連結送水管の放水口、非常コンセント設備等の消火設備を設置できる非常用エレベーターの乗降ロビーの部分
非常用エレベーターの積載量及び最大定員
非常用エレベーターである旨、避難階における避難経路その他避難上必要な事項を明示した標識を掲示する位置
非常用エレベーターを非常の用に供している場合においてその旨を明示することができる表示灯その他これに類するものの位置
非常用エレベーターの昇降路の床及び壁(乗降ロビーに通ずる出入口及び機械室に通ずる鋼索、電線その他のものの周囲を除く。)の構造
避難階における非常用エレベーターの昇降路の出入口又は令第１２９条の１３の３第３項に規定する構造の乗降ロビーの出入口から屋外への出口(道又は道に通ずる幅員４メートル以上の通路、空地その他これらに類するものに接しているものに限る。)の位置
避難階における非常用エレベーターの昇降路の出入口又は令第１２９条の１３の３第３項に規定する構造の乗降ロビーの出入口から屋外への出口(道又は道に通ずる幅員４メートル以上の通路、空地その他これらに類するものに接しているものに限る。)の一に至る歩行距離
|  |  |  | 床面積求積図 | 非常用エレベーターの乗降ロビーの床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
|  |  |  | 二面以上の断面図 | 建築物の高さが３１メートルとなる位置
|  |  |  | エレベーターの仕様書 | 非常用エレベーターのかごの積載量
|  |  |  | エレベーターの構造詳細図 | 非常用エレベーターのかご及びその出入口の寸法
非常用エレベーターのかごを呼び戻す装置の位置
非常用エレベーターのかご内と中央管理室とを連絡する電話装置の位置
非常用エレベーターのかごの戸を開いたままかごを昇降させることができる装置及び予備電源の位置
非常用エレベーターの予備電源の位置
|  |  |  | エレベーターの使用材料表 | 非常用エレベーターの乗降ロビーの室内に面する部分の仕上げ及び下地に用いる材料の種別
| -11 | 高圧ガス保安法(昭和２６年法律第２０４号)第２４条の規定が適用される家庭用設備 |  | 各階平面図 | 一般高圧ガス保安規則（昭和４１年通商産業省令第５３号）第５２条に規定する燃焼器に接続する配管の配置
一般高圧ガス保安規則第５２条に規定する家庭用設備の位置
|  |  |  | 家庭用設備の構造詳細図 | 閉止弁と燃焼器との間の配管の構造
硬質管以外の管と硬質管とを接続する部分の締付状況
| -12 | ガス事業法（昭和２９年法律第５１号)の第４０条の４の規定が適用される消費機器 |  | 各階平面図 | ガス事業法施行規則（昭和４５年通商産業省令第９７号）第１０８条第１号に規定する燃焼器(以下この項において単に「燃焼器」という。)の排気筒又は排気フードの位置
給気口その他給気上有効な開口部の位置及び構造
密閉燃焼式の燃焼器の給排気部の位置及び構造
|  |  |  | 二面以上の断面図 | 燃焼器の排気筒の高さ
燃焼器の排気筒又は密閉燃焼式の燃焼器の給排気部が外壁を貫通する箇所の構造
|  |  |  | 消費機器の仕様書 | 燃焼器の種類
ガスの消費量
燃焼器出口の排気ガスの温度
特定地下街等又は特定地下室等に設置する燃焼器と接続するガス栓における過流出安全機構の有無
ガス事業法施行規則第１０８条第１０号に規定する自動ガス遮断装置の有無
ガス事業法施行規則第１０８条第１０号に規定するガス漏れ警報装置の有無
|  |  |  | 消費機器の構造詳細図 | 燃焼器の排気筒の構造及び取付状況
燃焼器の排気筒を構成する各部の接続部並びに排気筒及び排気扇の接続部の取付状況
燃焼器と直接接続する排気扇と燃焼器との取付状況
密閉燃焼式の燃焼器の給排気部(排気に係るものに限る。)を構成する各部の接続部並びに給排気部及び燃焼器のケーシングの接続部の取付状況
燃焼器の排気筒に接続する排気扇が停止した場合に燃焼器へのガスの供給を自動的に遮断する装置の位置
ガス事業法施行規則第百六条第二号イに規定する建物区分のうち特定地下街等又は特定地下室等に設置する燃焼器とガス栓との接続状況
|  |  |  | 消費機器の使用材料表 | 燃焼器の排気筒に用いる材料の種別
燃焼器の排気筒に接続する排気扇に用いる材料の種別
密閉燃焼式の燃焼器の給排気部(排気に係るものに限る。)に用いる材料の種別
| -13 | 水道法(昭和３２年法律第１７７号)第１６条の規定が適用される給水装置 |  | 給水装置の構造詳細図 | 水道法第１６条に規定する給水装置(以下この項において単に「給水装置」という。)の構造
|  |  |  | 給水装置の使用材料表 | 給水装置の材質
| -14 | 下水道法(昭和３３年法律第７９号)第１０条第１項の規定が適用される排水設備 |  | 配置図 | 下水道法第１０条第１項に規定する排水設備(以下この項において単に「排水設備」という。)の位置
|  |  |  | 排水設備の構造詳細図 | 排水設備の構造
| -15 | 下水道法第３０条第１項の規定が適用される排水施設 |  | 配置図 | 下水道法第３０条第１項に規定する排水施設（以下この項において単に「排水施設」という。)の位置
|  |  |  | 排水施設の構造詳細図 | 排水施設の構造
| -16 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和４２年法律第１４９号)第３８条の２の規定が適用される供給設備及び消費設備 |  | 配置図 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則（平成９年通商産業省令第１１号）第１８条第１号に規定する貯蔵設備及び同条第３号に規定する貯槽並びに第１条第６号に規定する第一種保安物件及び同条第７号に規定する第二種保安物件の位置
供給管の配置
|  |  |  | 供給設備の仕様書 | 貯蔵設備の貯蔵能力
貯蔵設備、気化装置及び調整器が供給しうる液化石油ガスの数量
一般消費者等の液化石油ガスの最大消費数量
|  |  |  | 供給設備の構造詳細図 | 貯蔵設備の構造
バルブ、集合装置、気化装置、供給管及びガス栓の構造
|  |  |  | 供給設備の使用材料表 | 貯蔵設備に用いる材料の種別
|  |  |  | 消費設備の構造詳細図 | 消費設備の構造
| -17 | 浄化槽法(昭和５８年法律第４３号)第３条の２第１項の規定が適用される浄化槽 |  | 配置図 | 浄化槽法第３条の２第１項に規定する浄化槽からの放流水の放流先又は放流方法
| -18 | 特定都市河川浸水被害対策法（平成１５年法律第７０号)第８条の規程が適用される排水設備 |  | 配置図 | 特定都市河川浸水被害対策法第８条に規定する排水設備(以下この項において単に「排水設備」という。)の配置
|  |  |  | 特定都市河川浸水被害対策法第８条の条例で定められた制限に適合することの確認に必要な図書 | 当該条例で定められた制限に係る排水設備に関する事項

## 設備２
表２（設備）
| （い） | （ろ）
-1 | 法第３１条第２項の認定を受けたものとする構造の屎尿浄化槽法 | 法第３１条第２項に係る認定書の写し
-2 | 令第２０条の２第１項第１号ニの認定を受けたものとする構造の換気設備 | 令第２０条の２第１項第１号二に係る認定書の写し
-3 | 令第２０条の３第２項第１号ロの認定を受けたものとする構造の換気設備 | 令第２０条の３第２項第１号ロに係る認定書の写し
-4 | 令第２０条の８第１項第１号ロ(1)の認定を受けたものとする構造の居室内の空気を浄化して供給する方式を用いる機械換気設備 | 令第２０条の８第１項第１号ロ(1)に係る認定書の写し
-5 | 令第２０条の８第１項第１号ハの認定を受けたものとする構造の中央管理方式の空気調和設備 | 令第２０条の８第１項第１号ハに係る認定書の写し
-6 | 令第２９条の認定を受けたものとする構造のくみ取便所 | 令第２９条に係る認定書の写し
-7 | 令第３０条第１項の認定を受けたものとする構造の特殊建築物及び特定区域の便所 | 令第３０条第１項に係る認定書の写し
-8 | 令第３５条第１項の認定を受けたものとする構造の合併処理浄化槽 | 令３５条第１項に係る認定書の写し
-9 | 令第１１５条第１項第３号ロに規定する認定を受けたものとする構造の煙突 | 令第１１５条第１項第３号ロに係る認定書の写し
-10 | 令第１２６条の５第２号の認定を受けたものとする構造の非常用の照明装置 | 令第１２６条の５第２号に係る認定書の写し
-11 | 令第１２９条の２の５第１項第３号ただし書の認定を受けたものとする構造の昇降機の昇降路内に設ける配管設備 | 令第１２９条の２の５第１項第３号ただし書に係る認定書の写し
-12 | 令第１２９条の２の５第１項第７号ハの認定を受けたものとする構造の防火区画等を貫通する管 | 令第１２９条の２の５第１項第７号ハに係る認定書の写し
-13 | 令第１２９条の２の５第２項第３号にの認定を受けたものとする構造の飲料水の配管設備 | 令第１２９条の２の５第２項第３号に係る認定書の写し
-14 | 令第１２９条の２の７第３号の認定を受けたものとする構造の冷却塔設備 | 令第１２９条の２の７第３号に係る認定書の写し
-15 | 令第１２９条の４第１項第３号の認定を受けたものとする構造のかご及び主要な支持部分を有するエレベーター | 令第１２９条の４第１項第３号に係る認定書の写し
-16 | 令第１２９条の８第２項の認定を受けたものとする構造の制御器を有するエレベーター | 令第１２９条の８第２項に係る認定書の写し
-17 | 令第１２９条の１０第２項の認定を受けたものとする構造の制動装置を有するエレベーター | 令第１２９条の１０第２項に係る認定書の写し
-18 | 令第１２９条の１２第２項において準用する令第１２９条の４第１項第３号の認定を受けたものとする構造の踏段及び主要な支持部分を有するエスカレーター | 令第１２９条の１２第２項において準用する令第１２９条の４第１項第３号に係る認定書の写し
-19 | 令第１２９条の１２第５項の認定を受けたものとする制動装置を有するエスカレーター | 令第１２９条の１２第５項に係る認定書の写し
-20 | 令第１２９条の１５第１号の認定を受けたものとする構造の避雷設備 | 令第１２９条の１５第１号に係る認定書の写し

## 工作物１
表１（工作物）
図書の種類 | 明示すべき事項 | 図面Ｎｏ
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物
配置図 | 縮尺及び方位
敷地境界線、申請に係る工作物の位置並びに申請に係る工作物と他の建築物及び工作物との別
土地の高低及び申請に係る工作物の各部分の高さ
平面図又は横断面図 | 縮尺
主要部分の材料の種別及び寸法
側面図又は縦断面 | 図縮尺
工作物の高さ
主要部分の材料の種別及び寸法
構造詳細図 | 縮尺
主要部分の材料の種別及び寸法
構造計算書 | 応力算定及び断面算定（遊戯施設以外の工作物にあつては、令第１３９条第１項第３号又は第４号ロ（令第１４０条第２項、令第１４１条第２項又は第１４３条第２項において準用する場合を含む。）の認定を受けたものを除き、遊戯施設にあつては、工作物のかご、車両その他人を乗せる部分（以下この表、表２の（６）項並びに表３の（３）項、（９）項及び（１０）項において「客席部分」という。）及びこれを支え、又は吊る構造上主要な部分（以下この表、表２の（６）項並びに表３の（３）項及び（９）項において「主要な支持部分」という。）のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分以外の部分に係るもの（令第１４４条第１項第１号ロ又はハ（２）の認定を受けたものを除く。）並びに屋外に設ける工作物の客席部分及び主要な支持部分のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分で風圧に対する安全性を確かめたものに限る。）

## 工作物 ２
表２（工作物）
|  | （い） |  | （ろ） |  | 図面NO
|  |  |  | 図書の書類 | 明示すべき事項
| -1 | 令第１３９条の規定が適用される工作物 |  | 配置図 | 煙突等の位置、寸法及び構造方法
|  |  |  | 平面図又は横断図面 | 煙突等の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材（接合部を含む。）の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
|  |  |  | 側面図又は縦断図面 | 煙突等の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材（接合部を含む。）の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法
|  |  |  | 構造詳細図 | 構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
管の接合方法、支枠及び支線の緊結
|  |  |  | 基礎伏図 | 基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
|  |  |  | 敷地断面図及び基礎・地盤説明書 | 支持地盤の種別及び位置
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠
|  |  |  | 使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
くいに用いるさび止め又は防腐措置
|  |  |  | 施工方法等計画書 | 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
|  |  |  | 令第３８条第３項若しくは第４項、令第３９条第２項、令第６６条、令第６７条第２項、令第６９条、令第７３条第２項ただし書、同条第３項ただし書、令第７９条第２項、令第７９条の３第２項、令第８０条の２又は令第１３９条第１項第４号イの規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第３８条第３項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第３８条第４項の構造計算の結果及びその算出方法
令第３９条第２項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第６６条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第６７条第２項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第６９条の構造計算の結果及びその算出方法
令第７３条第２項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第７３条第３項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第７９条第２項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第７９条の３第２項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第８０条の２に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第１３９条第１項第４号イの構造計算の結果及びその算出方法
| -2 | 令第１４０条の規定が適用される工作物 |  | 配置図 | 鉄筋コンクリート造等の柱の位置、構造方法及び寸法
|  |  |  | 平面図又は横断面図 | 鉄筋コンクリート造等の柱の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、構造方法及び寸法
構造耐力上主要な部分である部材（接合部を含む。）の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
|  |  |  | 側面図又は縦断面図 | 鉄筋コンクリート造等の柱の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、構造方法及び寸法
構造耐力上主要な部分である部材（接合部を含む。）の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
|  |  |  | 構造詳細図 | 構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
管の接合方法、支枠及び支線の緊結
|  |  |  | 基礎伏図 | 基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
|  |  |  | 敷地断面図及び基礎・地盤説明書 | 支持地盤の種別及び位置
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠
|  |  |  | 使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
|  |  |  | 施工方法等計画書 | 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
|  |  |  | 令第３８条第３項若しくは第４項、令第３９条第２項、令４０条ただし書、令第４７条第１項、令第６６条、令第６７条第２項、令第６９条、令第７３条第２項ただし書、同条第３項ただし書、令第７９条第２項、令第７９条の３第２項又は令第１３９条第１項第４号イの規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第３８条第３項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第３８条第４項の構造計算の結果及びその算出方法
令第３９条第２項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第４０条ただし書に規定する用途又は規模への適合性審査に必要な事項
令第４７条第１項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第６６条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第６７条第２項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第６９条の構造計算の結果及びその算出方法
令第７３条第２項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第７３条第３項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第７９条第２項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第７９条の３第２項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第１３９条第１項第４号イの構造計算の結果及びその算出方法
| -3 | 令第１４１条の規定が適用される工作物 |  | 配置図 | 広告塔又は高架水槽等の各部の位置、構造方法及び寸法
|  |  |  | 平面図又は横断面図 | 広告塔又は高架水槽等の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、構造方法及び寸法
構造耐力上主要な部分である部材（接合部を含む。）の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
|  |  |  | 側面図又は縦断面図 | 広告塔又は高架水槽等の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、構造方法及び寸法
構造耐力上主要な部分である部材（接合部を含む。）の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
|  |  |  | 構造詳細図 | 構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
|  |  |  | 基礎伏図 | 基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
|  |  |  | 敷地断面図及び基礎・地盤説明書 | 支持地盤の種別及び位置
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠
|  |  |  | 使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
|  |  |  | 施工方法等計画書 | 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
|  |  |  | 令第３８条第３項若しくは第４項、令第３９条第２項、令第４０条ただし書、令第４２条ただし書、令第４７条第１項、令第６６条、令第６７条第２項、令第６９条、令第７０条、令第７３条第２項ただし書、同条第３項ただし書、令第７７条第４号及び第６号、同条第５号ただし書、令第７７条の２第１項ただし書、令第７９条第２項、令第７９条の３第２項、令第８０条の２又は令第１３９条第１項第４号イの規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第３８条第３項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第３８条第４項の構造計算の結果及びその算出方法
令第３９条第２項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第４０条ただし書に規定する用途又は規模への適合性審査に必要な事項
令第４２条ただし書に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第４７条第１項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第６６条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第６７条第２項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第６９条の構造計算の結果及びその算出方法
令第７０条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第７０条に規定する一の柱のみ火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合として国土交通大臣が定める場合に該当することを確認するために必要な事項
令第７３条第２項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第７３条第３項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第７７条第４号及び第６号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第７７条第５号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第７７条の２第１項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第７９条第２項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第７９条の３第２項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第８０条の２に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第１３９条第１項第４号イの構造計算の結果及びその算出方法
| -4 | 令第１４２条の規定が適用される工作物 |  | 配置図 | 擁壁の各部の位置、構造方法及び寸法
|  |  |  | 平面図又は横断面図 | がけ及び擁壁の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、構造方法及び寸法
構造耐力上主要な部分である部材（接合部を含む。）の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
|  |  |  | 側面図又は縦断面図 | 鉄筋コンクリート造等の柱の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、構造方法及び寸法
構造耐力上主要な部分である部材（接合部を含む。）の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
|  |  |  | 構造詳細図 | 構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
|  |  |  | 基礎伏図 | 基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
|  |  |  | 敷地断面図及び基礎・地盤説明書 | 支持地盤の種別及び位置
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠
|  |  |  | 使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
|  |  |  | 施工方法等計画書 | 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
|  |  |  | 令第３８条第３項若しくは第４項、令第３９条第２項、令第７９条第２項、令第８０条の２又は令第１４２条第１項第５号の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第３８条第３項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第３８条第４項の構造計算の結果及びその算出方法
令第３９条第２項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第７９条第２項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第７９条の３第２項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第８０条の２に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第１４２条第１項第５号の構造計算の結果及びその算出方法
| -5 | 令第１４３条の規定が適用される乗用エレベーター及びエスカレーター（この項において「乗用エレベーター等」という。） |  | 配置図 | 乗用エレベーター等の位置、構造方法及び寸法
|  |  |  | 平面図又は横断面図 | 乗用エレベーター等の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、構造方法及び寸法
構造耐力上主要な部分である部材（接合部を含む。）の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
|  |  |  | 側面図又は縦断面図 | 乗用エレベーター等の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、構造方法及び寸法
構造耐力上主要な部分である部材（接合部を含む。）の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
|  |  |  | 構造詳細図 | 構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
管の接合方法、支枠及び支線の緊結
|  |  |  | 基礎伏図 | 基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
|  |  |  | 敷地断面図及び基礎・地盤説明書 | 支持地盤の種別及び位置
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠
|  |  |  | 使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
|  |  |  | 施工方法等計画書 | 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
|  |  |  | 令第３８条第３項若しくは第４項、令第３９条第２項、令第６６条、令第６７条第２項、令第６９条、令第７３条第２項ただし書、同条第３項ただし書、令第７７条第５号ただし書、令第７９条第２項、令第７９条の３第２項、令第８０条の２又は令第１３９条第１項第４号イの規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第３８条第３項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第３８条第４項の構造計算の結果及びその算出方法
令第３９条第２項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第６６条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第６７条第２項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第６９条の構造計算の結果及びその算出方法
令第７３条第２項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第７３条第３項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第７７条第５号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第７９条第２項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第７９条の３第２項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第８０条の２に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第１３９条第１項第４号イの構造計算の結果及びその算出方法
|  |  | 令第１２９条の３第１項第１号及び第２項第１号並びに第１２９条の４から第１２９条の１０までの規定が適用されるエレベーター | 平面図 | エレベーターの機械室に設ける換気上有効な開口部又は換気設備の位置
エレベーターの機械室の出入口の構造
エレベーターの機械室に通ずる階段の構造
エレベーター昇降路の壁又は囲いの全部又は一部を有さない部分の構造
|  |  |  | 床面積求積図 | エレベーターの機械室の床面積及び昇降路の水平投影面積の求積に必要な建築物の各ー部分の寸法及び算式
|  |  |  | エレベーターの仕様書 | エレベーターの用途及び積載量並びに最大定員
昇降行程
エレベーターのかごの定格速度
|  |  |  | エレベーターの構造詳細図 | エレベーターのかごの構造
エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸の位置及び構造
非常の場合においてかご内の人を安全にかご外に救出することができる開口部の位置及び構造
エレベーターの駆動装置及び制御器の位置及び取付方法
エレベーターの制御器の構造
エレベーターの安全装置の位置及び構造
エレベーターの用途及び積載量並びに最大定員を明示した標識の意匠及び当該標識を掲示する位置
|  |  |  | エレベーターのかご、昇降路及び機械室の断面図 | 出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかごの床先と昇降路の壁との水平距離
エレベーターの昇降路内の突出物の種別、位置及び構造
エレベーターの機械室の床面から天井又ははりの下端までの垂直距離
エレベーターの機械室に通ずる階段の構造
|  |  |  | エレベーター強度検証法により検証した際の計算書 | 固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持より検証した際の計算書部分等に生ずる力
主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置作動時の各応力度
主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度
独立してかごを支え、又は吊ることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度
|  |  |  | エレベーターの荷重を算出した際の計算書 | エレベーターの各部の固定荷重
エレベーターのかごの積載荷重及びその算出方法
エレベーターのかごの床面積
|  |  |  | エレベーターの使用材料表 | エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸（構造上軽微な部分を除く。）に用いる材料の種別
エレベーターの機械室の出入口に用いる材料
|  |  | 令第１２９条の３第１項第２号及び第２項第２号並びに第１２９条の１２規定が適用されるエスカレーター | エスカレーターの仕様書 | エスカレーターの勾配及び揚程
エスカレーターの踏段の定格速度
|  |  |  | エスカレーターの構造詳細図 | 通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することがないようにするための措置
エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸の位置及び構造
非常の場合においてかご内の人を安全にかご外に救出することができる開口部の位置及び構造
エスカレーターの制動装置の構造
昇降口において踏段の昇降を停止させることができる装置の構造エレベーターの制御器の構造
エスカレーターの踏段の構造
|  |  |  | エスカレーターの断面図 | エスカレーターの踏段の両側に設ける手すりの構造
エスカレーターの踏段の幅及び踏段の端から当該踏段の端の側にある手すりの上端部び中心までの水平距離
|  |  |  | エスカレーターの強度検証法により検証した際の計算書 | 固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力
主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置作動時の各応力度
主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度
独立して踏段を支え、又は吊ることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度
|  |  |  | エスカレーターの荷重を算出した際の計算書 | エスカレーターの各部の固定荷重
エスカレーターの踏段の積載荷重及びその算出方法
エスカレーターの踏段面の水平投影面積
| -6 | 令第１４４条の規定が適用される遊戯施設 |  | 平面図又は横断面図 | 運転開始及び運転終了を知らせる装置の位置
非常止め装置が作動した場合に、客席にいる人を安全に救出することができる位置へ客席部分を移動するための手動運転装置又は客席にいる人を安全に救出することができる通路その他の施設の位置
安全柵の位置及び構造並びに安全柵の出入口の戸の構造
遊戯施設の運転室の位置
遊戯施設の使用の制限に関する事項を掲示する位置
遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分の位置
遊戯施設の客席部分の周囲の状況
遊戯施設の駆動装置の位置
|  |  |  | 側面図又は縦断面図 | 遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分の構造
遊戯施設の客席部分の周囲の状況
遊戯施設の駆動装置の位置
|  |  |  | 遊戯施設の仕様書 | 遊戯施設の種類
客席部分の定常走行速度及び勾配若しくは平均勾配又は定常円周速度及び傾斜角度
遊戯施設の使用の制限に関する事項
遊戯施設の客席部分の数
遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分に関する事項
遊戯施設の駆動装置及び非常止め装置に関する事項
遊戯施設の運転室に関する事項
|  |  |  | 遊戯施設の構造詳細図 | 遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分の位置及び構造
遊戯施設の駆動装置の位置及び構造
令第１４４条第５号に規定する非常止め装置の位置及び構造
遊戯施設の乗降部分の構造又は乗降部分における客席部分に対する乗降部分の床に対する速度
|  |  |  | 遊戯施設の客席部分の構造詳細図 | 軌条又は索条の位置及び構造
定員を明示した標識の位置
遊戯施設の非常止め装置の位置及び構造
客席部分にいる人が客席部分から落下し、又は飛び出すことを防止するために講じた措置
|  |  |  | 遊戯施設強度検証法により検証した際の計算書 | 固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力
主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置作動時の各応力度
主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度
独立して客席部分を支え、又は吊ることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度
主索の規格及び直径並びに端部の緊結方法
綱車又は巻胴の直径
|  |  |  | 遊戯施設の使用材料 | 遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分に用いる材料の種別及び厚さ

## 工作物３
表３（工作物）
| （い） |  | （ろ）
-1 | 乗用エレベーターで観光のためのもの | かご及び主要な支持部分の構造を令第１４３条第２項において準用する令第１２９条の４第１項第３号の認定を受けたものとするもの | 令第１４３条第２項において準用する令第１２９条の４第１項第３号の認定に係る認定書の写し
|  | 制御器の構造を令第１４３条第２項において準用する令第１２９条の８第２項の認定を受けたものとするもの | 令第１４３条第２項において準用する令第１２９条の８第２項の認定に係る認定書の写し
|  | 制動装置の構造を令第１４３条第２項において準用する令第１２９条の１０第２項の認定を受けたものとするもの | 令第１４３条第２項において準用する令第１２９条の１０第２項の認定に係る認定書の写し
-2 | エスカレーターで観光のためのもの | 踏段及び主要な支持部分の構造を令第１４３条第２項において準用する令第１２９条の１２第２項において準用する令第１２９条の４第１項第３号の認定を受けたものとするもの | 令第１４３条第２項において準用する令第１２９条の１２第２項において準用する令第１２９条の４第１項第３号の認定に係る認定書の写し
|  | 制動装置の構造を令第１４３条第２項において準用する令第１２９条の１２第５項の認定を受けたものとするもの | 令第１４３条第２項において準用する令第１２９条の１２第５項の認定に係る認定書の写し
-3 | 遊戯施設 | 客席部分及び主要な支持部分のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分の構造を令第１４４条第２号において準用する令第１２９条の４第１項第３号の認定を受けたものとするもの | 令第１４４条第２号において準用する令第１２９条の４第１項第３号の認定に係る認定書の写し
|  | 客席部分の構造を令第１４４条第３号イの認定を受けたものとするもの | 令第１４４条第３号イの認定に係る認定書の写し
|  | 非常止め装置の構造を令第１４４条第５号の認定を受けたものとするもの | 令第１４４条第５号の認定に係る認定書の写し
-4 | 令第１３９条第１項第３号又は第４号ロの認定を受けたものとする構造方法を用いる煙突等 |  | 令第１３９条第１項第３号又は第４号ロに係る認定書の写し
-5 | 令第１３９条第１項第３号又は第４号ロの規定を準用する令第１４０条第２項の認定を受けたものとする構造方法を用いる鉄筋コンクリート造の柱等 |  | 令第１３９条第１項第３号又は第４号ロの規定を準用する令第１４０条第２項に係る認定書の写し
-6 | 令第１３９条第１項第３号又は第４号ロの規定を準用する令第１４１条第２項の認定を受けたものとする構造方法を用いる広告塔又は高架水槽等 |  | 令第１３９条第１項第３号又は第４号ロの規定を準用する令第１４１条第２項に係る認定書の写し
-7 | 令第１３９条第１項第３号又は第４号ロの規定を準用する令第１４３条第２項の認定を受けたものとする構造方法を用いる乗用エレベーター又はエスカレーター |  | 令第１３９条第１項第３号又は第４号ロの規定を準用する令第１４３条第２項に係る認定書の写し
-8 | 令第１４４条第１項第１号ロ又はハ（２）の認定を受けたものとする構造方法を用いる遊戯施設 |  | 令第１４４条第１項第１号ロ又はハ（２）に係る認定書の写し
-9 | 令第１４４条第２項において読み替えて準用する令第１２９条の４第１項第３号の認定を受けたものとする構造の客席部分及び主要な支持部分を有する遊戯施設 |  | 令第１４４条第２項において読み替えて準用する令第１２９条の４第１項第３号に係る認定書の写し
-10 | 令第１４４条第１項第３号イの認定を受けたものとする構造の客席部分を有する遊戯施設 |  | 令第１４４条第１項第３号イに係る認定書の写し
-11 | 令第１４４条第１項第５号の認定を受けたものとする構造の非常止め装置を設ける遊戯施設 |  | 令第１４４条第１項第５号に係る認定書の写し
-12 | 指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める安全上、防火上又は衛生上必要な品質に関する技術的基準に適合するものとしなければならない工作物で、法第８８条第１項において準用する法第３７条第２号の認定を受けたものを用いるもの |  | 法第８８条第１項において準用する法第３７条第２号に係る認定書の写し